## Таб.1. Здания всн
Копия отчета о техническом обследовании
Приложение № 1 к Акту ТО №1 от 11.06.2024 г. объектов централизованных систем водоснабжения (ЦСХВС) и водоотведения (ЦСХВотв) в МУП "Чудовский водоканал", г. Чудово и Чудовского района, Новгородской области
I. Перечень зданий (и их техническая характеристика), входящих в комплекс централизованной системы водоснабжения (ЦСХВС) в населенных пунктах Чудовского района, Новгородской области
Таблица № 1
№ п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Кадпстровый номер | Перечень параметров, технических характеристик, показателей объектов ЦСХВС, выявленных в процессе проведения технического обследования |  |  |  |  | Выявленные дефекты и нарушения | Заключение о техническом состоянии | Оценка технического состояния | Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов ЦСХВС
|  |  |  | Строит. материал | Площадь, кв м общая полезная | Этажность | Год строительства | Срок полезного использования, мес
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
г. Чудово
1. | Здание блок водоочистной станции | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/134 | 53:20:0804702:134 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные, крупнопанельные; пергородки: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонное; крыши: рулонная; полы: бетонные, ленолиум, плитка; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные, ворота.В здании расположены скорые фильтры (ж/б) с песчаной загрузкой в кол-ве 5 ед. площадью 24м2 каждый, объвязанные технологическими трубопроводами с запорн. арматурой;реагентное хозяйство. | 2328.2 | 4 | 1981-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины, ; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна -сгнившие деревянные блоки . Имеются утечки в технологических трубопроводах и запорной арматуре, недостаточный объем фильтрующей загрузки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч косметический ремонт фасадов, внутренних помещений, отмостки, крыш) - ремонт внутренних технологических трубопроводов, замена запорной арматуры и фильтрующей загрузки.
2. | Здание проходной | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/137 | 53:20:0804702:137 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонное; крыши: рулонная; полы: бетонные, ленолиум, плитка; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные; | 120 | 1 | 1971-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч косметический ремонт фасадов, внутренних помещений, отмостки, крыш)
3. | Здание башни для хранения промывной воды | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/125 | 53:20:0804702:125 | Ствол кирпичный; фундамент: ж/бетонный, ленточный, бак металлический емкостью 300м3 . | 21.6 | 1 | 1980-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; ствол- выпадение кирпичей; проемы дверные - требуют замены; бак - чяастичная коррозия. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
4. | Здание хлораторной со складом хлора | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/140 | 53:20:0804702:140 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонное; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные, ворота; внутренняя отделка: окраска стен. | 269.8 | 2 | 1980-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
5. | Здание котельной | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/135 | 53:20:0804702:135 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонное; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные,ворота; внутренняя отделка: окраска стен. | 120.1 | 1 | 1980-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
6. | Здание насосной станции 2-го подъема | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/113 | 53:20:0804702:113 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные, стены подвала ж/бетонные; пергородки: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонное, наподвальны- металлические; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные,ворота. | 311.8 | 1 | 1981-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч косметический ремонт фасадов, внутренних помещений, отмостки, крыш)
7. | Здание склада неотапливаемого | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/141 | 53:20:0804702:141 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонное; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы дверные: ворота; сан и электротехнические устройства: электроосвещение- есть | 356.8 | 1 | 1980-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины, трещины в бетонных полах; проемы: ворота- повреждение . | удовлетворительное | ограниченно работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
8. | Здание сооружений повторного использования воды | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/119 | 53:20:0804702:119 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонное; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные, ворота. Резервуары повторного использования воды -3шт емкостью 270м3 каждый. Насосное оборудование-2шт | 90.5 | 1 | 1980-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах,; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки.Резервуары - разрушение металлических конструкций, полное заилевание. | неудовлетворительное | неработоспособное | Дальнейшая эксплуатация резервуаров невозможна .
9. | Здание горизонтального отстойника | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/143 | 53:20:0804702:143 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные, ж/бетонные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонное; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные, ворота. В здании расположены вертикальные вихревые смесители ж/б, размером в плане 2,2*2,2м -2шт;горизонтальные отстойники со встроенными камерами хлопьеобразования- ж/б, 3шт по 550м3 каждый. | 786.4 | 2 | 1980-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; металлические конструкции стяжки стен - полная коррозия (швеллер №12, уголок 90*8), перекрытия - трещины в плитах; крыша - полный износ железобетонных кровельных плит с обнажением прокоррозированной арматуры, вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки.Горизонтальные отстойники требуют гидроизоляции стен, замену рециркуляторов, замену разводящих трубопроводов и металлических конструкций стяжки стен, замену кровельных плит перекрытия. | удовлетворительное | ограниченно работоспособное | Эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов. Проведения капитального ремонта горизонтальных отстойников (гидроизоляция стен,смена металлических конструкций стяжки стен и плит перекрытия).
10. | Здание камеры переключения | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/117 | 53:20:0804702:117 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонное; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: ораска стен, окон, дверей.В здании 5 единиц запорной арматуры. | 34.6 | 1 | 1981-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - без повреждений; перекрытия - без повреждений; крыша - вздутие покрытия местами, проемы: дверные - без повреждений; окна- сгнившие деревянные блоки. Запорная арматура требует замены. | удовлетворительное | ограниченно работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов. Замены задвижек Д=400мм-3 шт, Д=500мм-2шт
11. | Здание станции насосной канализационной | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/126 | 53:20:0804702:126 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: бетонные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: побелка, штукатурка. | 21.8 | 1 | 1980-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки, отсутствует вентиляция, коррозия металлических ограждений и лестниц.. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
12. | (Насосная станция 1 го подъёма) здание бытоваое | Новгородская обл., Чудовский район, ст. Волхов Мост | 53:20:0805201:202 | Здание бытовое:Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: бетоноблочный; перекрытия ж/б. | 12.2 | 1 | 1978-01-01 | 360 | Фундамент, стены, перекрытия, полы, оконные и дверные проемы, кровля -в удовлетворительном состоянии. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
13. | здание машинного отделения | Новгородская обл., Чудовский район, ст. Волхов Мост | 53:20:0805201:201 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: бетоноблочный; перекрытия ж/б. | 98.5 | 1 | 1978-01-01 | 360 | Фундамент, стены, перекрытия, полы, оконные и дверные проемы, кровля -в удовлетворительном состоянии. Приемная шахта насосной станции сильно заилена | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов и чистки от осадка приемной шахты.
с. ГРУЗИНО
14. | Здание насосной станции 2 подъема | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:555 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы оконные: блоки одинарные, проемы дверные: однопольные; сан и электротехнические устройства: электроосвеще - есть. | 52.2 | 1 | 1982-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - без повреждений; перекрытия - без повреждений; крыша - вздутие покрытия местами, проемы: дверные - без повреждений; окна- сгнившие деревянные блоки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
15. | Здание водоочистных сооружений | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:562 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: мягкая рулонная, совмещенная; полы: бетонные, плитка керамическая;проемы оконные: блоки одинарные, проемы дверные: однопольные. В здании находятся:контактный осветлитель -1шт, скорые фильтры -2шт. | 259.7 | 2 | 1982-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
16. | Здание склада для реагентов | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:561 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы дверные:однопольные | 8.2 | 1 | 1982-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины, трещины в бетонных полах; проемы: ворота- повреждение . | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
17. | Здание слесарной мастерсой | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:559 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: шифер; полы: бетонные;проемы оконные: блоки одинарные, проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: окраска; | 74.1 | 1 | 1982-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины, трещины в бетонных полах; проемы: ворота- повреждение . | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
п. Краснофарфорный.
18. | Здание насосной 1 подъема | Новгородская обл., Чудовский район, п. Краснофарфорный, Малая Набережная 1-а | 53:20:0000000:1509 | Вид внутренней отделки: простая; стены: надземная часть, кирпичные; фундамент: подземная часть, днище, стены-железобетонные; перекрытия: ж/бетонные; крыши:мягкая, рулонная; сан и электротехнические устройства: электроосвещение- есть. | 36.6 | 1 | 1965-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч косметический ремонт фасадов, внутренних помещений, отмостки, крыш)
19. | Здание насосной 2 подъема | Новгородская обл., Чудовский район, п. Краснофарфорный, Малая Набережная 1-а | 53:20:0000000:1514 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные;перегородки- металлоконструкции; фундамент: сборно-железобетонный; перекрытия: ж/бетонные; крыши:мягкая, рулонная; полы:цементные; сан и электротехнические устройства: электроосвещение- есть; | 79 | 1 | 1970-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч косметический ремонт фасадов, внутренних помещений, отмостки, крыш)
20. | Здание фильтровальной станции | Новгородская обл., Чудовский район, п. Краснофарфорный, Малая Набережная 1-а | 53:20:0000000:1537 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные;перегородки: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши:мягкая, рулонная; полы: бетонные;проемы оконные: блоки двойные перплеты; проемы дверные: однопольные; В здании находятся: вертикальный смеситель с камерой хлопьеобразования -1шт, вертикальные отстойники ж/б -2шт объемом 76м3 каждый, скорые фильтры ж/б -3шт, размером в плане 2*2м, площадью фильтрации -3,61м2 каждый. | 531.1 | 3 | 1970-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. Коррозия металлоконструкций смесителя,недостаточный объем фильтрующей загрузки фильтров, течи в стенах фильтров. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч косметический ремонт фасадов, внутренних помещений, отмостки, крыш). Ремонт металлоконструкций, замена фильтрующей загрузки и гидроизоляция стен фильтров.
с. ОСКУЙ
21. | Здание водоочистных сооружений 2 подъема с установкой "Струя" | Новгородская обл., Чудовский район, с.Оскуй, ул. Тони Михевой,№1 | 53:20:0502106:113 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши:мягкая, рулонная, совмещенная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные; В здании находится водоочистная установка "Струя" произв.400м3/сут | 99.1 | 1 | 1986-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. Коррозия металлоконструкций установки,недостаточный объем фильтрующей загрузки фильтров. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч косметический ремонт фасадов, внутренних помещений, отмостки, крыш). Ремонт металлоконструкций и замена фильтрующей загрузки.
22. | Насосная 2-го подъема | Новгородская обл., Чудовский район, с.Оскуй, ул. Тони Михевой,№1 | 53:20:0502106:112 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; ; фундамент: бетонный; перекрытия: ж/бетонные; крыши:рубероид; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные; сан и электротехнические устройства: электроосвещение- есть. | 40.9 | 1 | 1986-01-01 | 360 | Фундамент, стены, перекрытия, полы, оконные и дверные проемы, кровля -в удовлетворительном состоянии. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
д. ТРЕГУБОВО
23. | Здание водоочистной станции | Новгородская область, Чудовский район, д.Трегубово | 53:20:0700701:340 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: бетонные, деревянные; крыши: рубероид, шифер; полы: бетонные, плитка, дощатые; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные | 107.2 | 1 | 1982-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждение наличников; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. Коррозия металлоконструкций установки,недостаточный объем фильтрующей загрузки фильтров. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч косметический ремонт фасадов, внутренних помещений, отмостки, крыш). Ремонт металлоконструкций и замена фильтрующей загрузки.
24. | Здание насосной станции 2 подъема | Новгородская область, Чудовский район, д.Трегубово | 53:20:0700701:345 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: ораска стен, окон, дверей; | 16.8 | 1 | 1982-01-01 | 360 | Фундамент, стены, перекрытия, полы, оконные и дверные проемы, кровля -в удовлетворительном состоянии. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.

## Таблица 2. Оборудование (hidden)
Перечень установленного оборудования (и его техническая характеристика), входящих в комплекс централизованной системы холодного водоснабжения (ЦСВотв) в Бурегском сельском поселении Старорусского района
№ п/п | Наименование инженерного сооружения | Адрес местонахождение | Инвентарный номер | Перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей объектов ЦСВотв, выявленных в процессе проведения технического обследования | [11 empty] | Выявленные дефекты и нарушения | Заключение о техническом состоянии | Оценка технического состояния объектов ЦСХВС на момент проведения обследования | Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов ЦСХВС
|  |  |  | Насосное оборудование | [7 empty] | Наличие
|  |  |  | Тип насосного агрегата | Производительность оборудования |  | Напор оборудования |  | Устан. мощность, кВт | Год установки | Срок полезного использования | КИПиА | водоизмерительных устройств | Год установки | Срок полезного использования
[5 empty] | един. измер. | производит. | един. измер. | напор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Канализационная насосная станция №1

## Таб. 2 Сооруж. всн
Копия отчета о техническом обследовании
Приложение № 1 к Акту ТО №1 от 11.06.2024 г объектов централизованных систем водоснабжения (ЦСХВС) и водоотведения (ЦСХВотв) в МУП "Чудовский водоканал", г. Чудово и Чудовского района, Новгородской области
II. Перечень сооружений (и их техническая характеристика), входящих в комплекс централизованной системы водоснабжения (ЦСХВС) в населенных пунктах Чудовского района, Новгородской области
Таблица № 2
№ п/п | Наименование инженерного сооружения | Адрес местонахождение | Кадастровый номер | Перечень параметров, технических характеристик, показателей объектов ЦСХВС, выявленных в процессе проведения технического обследования |  |  |  | Выявленные дефекты и нарушения | Заключение о техническом состоянии | Оценка технического состояния объектов ЦСХВС на момент проведения обследования | Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов ЦСХВС
|  |  |  | Конструкция | Глубина, м Объем, куб м, площадь кв.м | Год строительства | Срок полезного использова-ния, мес
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
г. Чудово
1 | Водозабор | Новгородская область, Чудовский район, д.Лука-2 | 53:20:0805202:122 | Водоприемные трубы диаметром 500 мм покрыты гидроизоляцией и футерованы рейками 60 х 12 см, длиной 3 – 4 м. | 134.2 | 1971-01-01 | 360 | Обследовавние водозабора ввиду недоступности не производилось(проложен по дну р. Волхов). В процессе эксплуатации проблем не возникало. | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений при условии проведения спец.обследования.
2 | Фильтроряжевый оголовок | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0805202/121 | 53:20:0805202:121 | В составе водозабора | длина – 11,3 м, высота – 2,3 м, ширина – 2,2 м. | 1982-01-01 | 180 | Обследовавние оголовка ввиду недоступности не производилось (проложен по дну р. Волхов). В процессе эксплуатации проблем не возникало. | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений при условии проведения спец.обследования.
3 | Резервуар (РЧВ) | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/155 | 53:20:0804702:155 | Резервуар (РЧВ) - железобетонный. Обвалован землей | 1680 | 1981-01-01 | 360 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра, выявлен полный износ запорной арматуры. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч замена запорной арматуры).
4 | Резервуар (РЧВ) | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/157 | 53:20:0804702:157 | Резервуар (РЧВ) - железобетонный. Обвалован землей | 1680 | 1981-01-01 | 360 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра, выявлен полный износ запорной арматуры. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч замена запорной арматуры).
5 | Иловые площадки | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/154 | 53:20:0804702:154 | Иловые площадки - земляное полотно, с обваловкой землей | 8428 | 1981-01-01 | 180 | Требуется чистка двух иловых карт | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии чистки иловых карт.
6 | Иловые площадки | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/158 | 53:20:0804702:158 | Иловые площадки - земляное полотно, с обваловкой землей | 6880 | 1981-01-01 | 180 | Требуется чистка двух иловых карт | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии чистки иловых карт.
7 | Иловые площадки | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/159 | 53:20:0804702:159 | Иловые площадки - земляное полотно, с обваловкой землейлитера IV | 6880 | 1981-01-01 | 180 | Требуется чистка двух иловых карт | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии чистки иловых карт.
8 | Иловые площадки | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/156 | 53:20:0804702:156 | Иловые площадки - земляное полотно, с обваловкой землейлитера IV | 8428 | 1981-01-01 | 180 | Требуется чистка двух иловых карт | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии чистки иловых карт.
9 | Скважина артезианская, глубина 80 м | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/124 | 53:20:0804702:124 | диаметр ст. труб 426-168мм, производительность -18м3/час | Глубина -80м | 1993-01-01 | 180 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра, дефектов и нарушений не выявлено. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч ремонт оборудования и арматуры, проверка состояния скважины (замеры статического, динамического уровня), в т ч состояние водоподъемных труб, их своевременная замена, замена электропроводки).
10 | Скважина артезианская, глубина 80 м | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/127 | 53:20:0804702:127 | диаметр ст. труб 426-168мм, производительность -18м3/час литера 2 | Глубина -80м | 1993-01-02 | 180 | На момент обследования сооружение не эксплуатируются, ввиду коррозии обсадных труб ,в результате чего происходит попадание песка в устье скважины. | неудовлетворительное | неработоспособное | Требуется капитальный ремонт скважины с заменой обсадных труб и фильтра и проведение прокачки скважины.
11 | Скважина артезианская, глубина 80 м | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/116 | 53:20:0804702:116 | диаметр ст. труб 426-168мм, производительность -18м3/час | Глубина -80м | 1993-01-03 | 180 | На момент обследования сооружение не эксплуатируются, ввиду наличия в устье нерабочего насосного оборудования . | неудовлетворительное | неработоспособное | Требуется поднять упавшее насосное оборудование и выполнить прокачку скважины.
п. Грузино.
12. | Резервуар для промывки фильтров | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:582 | бетон с обваловкой грунтом. литера III | 188.15 | 01.01.1982 | 360 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра, дефектов и нарушений не выявлено. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч ремонт оборудования и арматуры).
13. | резервуар для чистой воды | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:588 | бетон с обваловкой грунтом. литера III, 2шт. | 387.87 | 01.01.1982 | 360 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра,дефектов и нарушений не выявлено. . | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч ремонт оборудования и замена запорной арматуры).
14. | Водозаборный колодец(насосная станция 1-го подъема) | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:587 | ж/б конструкции, Литера III | 112.9 | 01.01.1982 | 360 | Дефектов не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
15. | фильтр | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:828 | В составе водоочистных сооружений, ж/б конструкция2*2м | 4; | 01.01.1982 | 60 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра, выявлен износ запорной арматуры и недостаточный объем фильтрующей загрузки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч ремонт оборудования , замена запорной арматуры и фильтрующей загрузки).
16. | фильтр | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино |  | В составе водоочистных сооружений, ж/б конструкция2*2м | 4 | 01.01.1982 | 60 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра, выявлен износ запорной арматуры и недостаточный объем фильтрующей загрузки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч ремонт оборудования , замена запорной арматуры и фильтрующей загрузки).
п. Краснофарфорный.
17. | Резервуар чистой воды | Краснофарфорный | 53:20:0200103:669 | 2 шт ж/б с обволовкой землей, площ. 177,06 | 177.06 | 01.01.1970 | 360 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра, выявлен полный износ запорной арматуры. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч ремонт оборудования и замена запорной арматуры).
18. | Водозабор (водозаборный колодец) | Краснофарфорный | 53:20:0200103:558 | стены кирпич, фундамент- ж/бетонный, перекрытия - ж/бетонные, крыша - железо, полы - бетонные, приемный резервуар -ж/б. | 10,2 | 01.01.1997 | 252 | Дефектов здания не обнаружено, заиливание приемного резервуара | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений, при условии чистки приемного резервуара.
с. Оскуй.
19. | Резервуар чистой воды | Новгородская область, Чудовский район, с Оскуй, Тони Михеевой №1 | 53:20:0502106:142 | 2 шт бетон, емкость, обвалованная землей. литера I | 329.26 | 01.01.1986 | 360 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра, дефектов не обнаружено. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч ремонт оборудования и запорной арматуры).
20. | Водозабор | Новгородская область, Чудовский район, с. Оскуй | 53:20:0502103:497 | Водоприемные трубы диаметром 100 мм покрыты гидроизоляцией . | 9,4 | 01.01.1990 | 360 | Водозабор осуществляется центробежным насосом, установленным на деревянном плоту. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч ремонт оборудования и запорной арматуры).
21. | Резервуар для промывки фильтров | Новгородская область, Чудовский район, с Оскуй, Тони Михеевой №1 | 53:20:0502106:143 | бетон, емкость, обвалованная землей. литера II | 299.2 | 01.01.1986 | 360 | На момент обследования сооружение не эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра. Выявлено разрушение бетонных стен, отсутствие объвязки трубопроводами и арматурой . | неудовлетворительное | неработоспособное | Дальнейшая эксплуатация технологически нецелесообразна. Необходимо списать
д. ТРЕГУБОВО
22. | Резервуар для воды | Новгородская область, Чудовский район, д.Трегубово | 53:20:0700701:654 | бетон, емкость с обваловкой грунтом. литера 1 | 112,5 | 01.01.1982 | 360 | На момент обследования сооружение не эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра. Выявлено разрушение бетонных стен, отсутствие объвязки трубопроводами и арматурой . | неудовлетворительное | неработоспособное | Дальнейшая эксплуатация технологически нецелесообразна.Необходимо списание.
23. | Водозабор из пруда | Новгородская область, Чудовский район, д.Трегубово | 53:20:0700701:651 | Водоприемные трубы диаметром 100 мм покрыты гидроизоляцией . | 11 | 01.01.1982 | 180 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра. Выявлено значительное заиливание пруда. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация возможна без ограничений при условии своевременного проведения чистки от иловых отложений
24. | Резервуар (РЧВ) | Новгородская область, Чудовский район, д.Трегубово | 53:20:0700701:431 | 2 шт земляное полотно, с обваловкой землей, литера I | 262.4 | 01.01.1982 | 360 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра, дефектов не обнаружено. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч ремонт оборудования и запорной арматуры).
25. | Водоочистная установка произв 200 Струя | Новгородская область, Чудовский район, д.Трегубово | 53:20:0700701:653 | В составе водоочистных сооружений | 215,8 | 01.01.1982 | 360 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра, выявлена коррозия металлических конструкций | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч ремонт оборудования и запорной арматуры).
п. Новосельский
25 | Артезианская скважина | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Алексеева, 5 б | 10298 | Артезианская скважина: Трубы:ст Д 202 мм, ст Д 152 мм |  | подземная конструкция глубиной 60 м | 20821
26 | Водонапорная башня | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Алексеева, 5 б | 10299 | Водонапорная башня:Ф-т- бетонный, ленточный; перекрытие - деревянное; крыша - металлическая; полы - бетонные; проемы - простые; внутренняя отделка - оштукатурено | 38,5 | высота 16 м | 20821
д. Нагаткино
20 | Водонапорная башня | Старорусский район, Новосельское поселение, д Нагаткино, 2 а | 10290 | Стальная конструкция (башня Рожновского) высотой м, с водонапорным баком емкостью куб м |  | высота м | 34335
19 | Артезианская скважин№а926 | Старорусский район, Новосельское поселение, д Нагаткино, 2 а | 10289 | Артезианская скважина: № Н 56-81 (30 м) трубы: ст Д 529 мм, ст Д 426 мм; |  | подземная конструкция глубиной 64 м | 34335
д. Нагаткино
20 | Водонапорная башня | Старорусский район, Новосельское поселение, д Нагаткино, 2 а | 10290 | Стальная конструкция (башня Рожновского) высотой м, с водонапорным баком емкостью куб м |  | высота м | 34335
19 | Артезианская скважин№а926 | Старорусский район, Новосельское поселение, д Нагаткино, 2 а | 10289 | Артезианская скважина: № Н 56-81 (30 м) трубы: ст Д 529 мм, ст Д 426 мм; |  | подземная конструкция глубиной 64 м | 34335
д. Василевщина
| артезианская скважина № 2126 | д Василевщина | - | Трубы ст Д 324мм-14м, Д 168мм-53м |  | 53 | 1985 | 180
| водонапорная башня | д Василевщина | - | пл-1,8 кв м |  |  | 1985
д. Деревково
| артезианская скважина № 1748 | д Деревково | - | Трубы ст Д 325мм-8м, Д 168мм-28м |  | 28 | 1977 | 180
| водонапорная башня | д Деревково | - | пл-1,8 кв м |  |  | 1977
д. Марфино
| артезианская скважина № 2128 | д Марфино | - | Трубы ст Д 324мм-9м, Д 168мм-50м |  | 50 | 1985 | 180
| водонапорная башня | д Марфино рядом с д 30 | - | пл-1,1 кв м |  |  | 1985
д. Подцепочье
| водонапорная башня | д Подцепочье | - | пл-1,1 кв м |  |  | 1990
д. Пробуждение
| артезианская скважина № 411 | д Пробуждение | - | Трубы ст Д 273мм-8м, Д 168мм-64,5м б о - 80м |  | 80 | 1963 | 180
| водонапорная башня | д Пробуждение | - | пл-1,8 кв м |  |  | 1963
д. Чириково
| артезианская скважина № 1749 | д Чириково | - | Трубы ст Д 324мм-9м, Д 168мм-41м |  | 41 | 1977 | 180
| водонапорная башня | д Чириково | - | пл-1,8 кв м |  |  | 1977
д. Яблоново
| артезианская скважина № 2098 | д Яблоново | - | Трубы ст Д 324мм-19,5м, Д 168мм-62м |  | 62 | 1985 | 180
| водонапорная башня | д Яблоново | - | пл-1,8 кв м |  |  | 1985
1968 |  |  | 29,3-43,5 |  | павильон
№ п/п | Наименование инженерного сооружения | Адрес местонахождение | Инвентарный номер | [5 empty] | Наличие ЗСО I | Выявленные дефекты и нарушения | Заключение о техническом состоянии
|  |  |  | Конструкция | Высота, м | Глубина, м | Год строительства | Срок полезного использования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
д. Бакочино
| артезианская скважина № 1850 | д Бакочино | - | Трубы ст Д 273мм-6,5м, Д 168мм-35м |  | 35 | 1979 | 180
| водонапорная башня | д Бакочино,78 | - |  | 32 |  | 1979
д. Большое Учно
| артезианская скважина № 2284 | д Большое Учно | - | Трубы ст Д 273мм-6,5м, Д 168мм-22м |  | 22 | 1989 | 180
| водонапорная башня | д Большое Учно | - | объем - 10 м куб
д. Горка
| артезианская скважина № 2157 | д Горка | - | Трубы ст Д 325мм-9м, Д 168мм-62м |  | 62 | 1986 | 180
| водонапорная башня | д Горка | - | объем - 15 м куб |  |  | 1987
д. Муравьево
| артезианская скважина № 517 | д Муравьево | - | Трубы ст Д 325мм-6м, Д 159мм-17м Д 112мм-18м |  | 18 | 2006 | 180
| водонапорная башня | д Муравьево, 19 б | - |  | 14.8 |  | 1968
д. Отока
| артезианская скважина № 970 | д Отока | - | Трубы ст Д 273мм-10м, Д 168мм-30м |  | 30 | 1968 | 180
| водонапорная башня | д Отока | - | объем - 10 м куб
д. Разлив
| артезианская скважина № 53-73 | 120 м на восток от д Разлив | - |  |  |  | 1973 | 180
| водонапорная башня | 170 м на восток от д Разлив | - | пл-4 кв м |  |  | 1973
д. Луньшино
| артезианская скважина № 7340 | д Луньшино | - |  |  | 30 |  | 180
| артезианская скважина | д Луньшино | - |  |  | 38 | 1990 | 180
| водонапорная башня | д Луньшино | - | объем - 10 м куб
д. Малое Вороново
| артезианская скважина | д Малое Вороново | - |  |  |  | 1972 | 180
| водонапорная башня | д Малое Вороново | - | объем - 15 м куб
д. КАРЛОВКА
26. | Скважина | Новгородская область, Чудовский район, д. Карловка, ул.Цетральная | 53:20:0406301:418 | обсадная колонна Д=273мм-11м, Д=168мм -от0,5 до 56м | 56м; 10,4. | 01.01.1983 | 180 | На момент обследования сооружение эксплуатируются, обследование производилось в местах доступных для осмотра, дефектов и нарушений не выявлено. Качество воды, поднимаемой из подземного горизонта не соответствует требованиям СанПиН по показателям химического состава: железо, хлориды. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов (в т ч ремонт оборудования и арматуры, проверка состояния скважины (замеры статического, динамического уровня), в т ч состояние водоподъемных труб, их своевременная замена, замена электропроводки).
д. Зуево
27. | Артезианская скважина, глубина 50 м | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение, д. Зуево, ул. Парковая, сооружение 1С | 53:20:0801201:535 | обсадная колонна Д=273мм-12м, Д=168мм -от4 до 50м | глубина 50 м | 1977-01-01 | 180 | На момент обследования сооружение не эксплуатируются, ввиду заиленности устья скважины и наличия в устье нерабочего насосного оборудования в неопределенном кол-ве . | неудовлетворительное | неработоспособное | Дальнейшая эксплуатация скважины невозможна. Подлежит списанию.

## Таб. 3. Сети всн
Копия отчета о техническом обследовании
Приложение № 1 к Акту ТО №1 от 11.06.2024 г. объектов централизованных систем водоснабжения (ЦСХВС) и водоотведения (ЦСХВотв) в МУП "Чудовский водоканал", г. Чудово и Чудовского района, Новгородской области
III. Перечень сетей водоснабжения (и их техническая характеристика), входящих в комплекс централизованной системы водоснабжения (ЦСХВС) в населенных пунктах Чудовского района, Новгородской области
Таблица № 3
№ п/п | Наименование инженерного сооружения | Адрес местонахождения |  | Кадастровый номер | Перечень параметров, технических характеристик, показателей объектов ЦСХВС, выявленных в процессе проведения технического обследования |  |  |  |  | Выявленные дефекты и нарушения на момент обследования | Заключение о техническом состоянии | Оценка технического состояния объектов ЦСХВС на момент проведения обследования | Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов ЦСХВС
|  | по Акту приема - передачи | уточненный при ТО |  | Д, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м количество, шт | Год строи-тельства | Срок полезного использования, мес
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
г. Чудово и с. Успенское
1 | Водовод | г. Чудово, От ВОС до АО "Энергомаш" |  | 53:20:0000000:5256 | 300 | сталь | 5352 | 1981-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
2 | Водовод | г. Чудово, от ул. Косинова до с. Успенское |  | 53:20:0000000:5251 | 200-300 | полиэтилен,сталь, чугун | 3439 | 1983-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
3 | Водовод 2 очередь | г. Чудово, жд.ст.Волхов Мост, д. Слобода, Чудовское участковое лесничество, лесной квартал № 155,215,134, от насосной станции 1-го подъема до ВОС |  | 53:20:0000000:5255 | 530 | сталь | 5932 | 1981-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
4 | Водопроводная сеть к общежитию Фанг | г. Чудово, ул. Губина, д. 6 |  | 53:20:0100171:552 | 50 | сталь | 19 | 1975-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
5 | Водопроводная сеть к собственной базе | г. Чудово, ул. Лермонтова, к дому 1-б на ул. Губина |  | 53:20:0100114:359 | 63 | полиэтилен | 57 | 2004-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
6 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Губина, 12 |  | 53:20:0100170:80 | 89 | сталь | 63 | 1983-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
7 | Водопроводная сеть | г. Чудово, ул. Победы |  | 53:20:0100167:96 | 110 | полиэтилен | 193 | 2000-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
8 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Лермонтова, к дому 15 и 16 |  | 53:20:0100114:353 | 57 | сталь | 33 | 1986-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
9 | Водопроводная сеть к общежитию | г. Чудово, ул. Новгородская, 11 |  | 53:20:0100203:148 | 108 | сталь | 16 | 1986-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
10 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, Базовский пер., д. 1-а |  | 53:20:0100926:76 | 108 | сталь | 49 | 1986-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
11 | Водопроводная сеть | г. Чудово, ул. Возрождения |  | 53:20:0000000:5226 | 63 | полиэтилен | 543 | 1998-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
12 | Водопроводная сеть | г. Чудово, ул. Державина |  | 53:20:0000000:5230 | 63 | полиэтилен | 396 | 2003-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
13 | Водопроводная сеть | г. Чудово, ул. Красных Зорь |  | 53:20:0000000:5234 | 63 | полиэтилен | 136 | 2003-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
14 | Водопроводная сеть | г. Чудово, ул. Октября |  | 53:20:0000000:5237 | 63 | полиэтилен | 346 | 2002-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
15 | Водопроводная сеть | г. Чудово, Чудовская ЦРБ |  | 53:20:0000000:5254 | 63-100 | полиэтилен, чугун | 352 | 1963-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
16 | Водопроводная сеть к котельной №16 | г. Чудово, ул. Оплеснина |  | 53:20:0000000:5215 | 100 | полиэтилен | 78 | 2003-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
17 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, Малый пер, д. 1 и 3 |  | 53:20:0100131:327 | 108 | сталь | 36 | 1993-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
18 | Водопроводная сеть | г. Чудово, ул. Иванова |  | 53:20:0000000:5257 | 110 | полиэтилен | 567 | 2000-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
19 | Водопроводная сеть | г. Чудово, ул. Мира |  | 53:20:0100113:49 | 63 | полиэтилен | 300 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
20 | Водопроводная сеть | г. Чудово, ул. Свободы |  | 53:20:0000000:5246 | 63 | полиэтилен | 305 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
21 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Солдатова, д. 3 |  | 53:20:0000000:5171 | 108 | сталь | 42 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
22 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Новопарковая, 1 |  | 53:20:0100170:78 | 80 | сталь | 6 | 1993-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
23 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Новопарковая, 1 |  | 53:20:0100170:79 | 65 | сталь | 15 | 1993-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
24 | Водопроводные сети микрорайона АО "Энергомаш | г. Чудово, микрорайон "Энергомаш" |  | 53:20:0000000:5259 | 100 | чугун | 1535 | 1982-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
25 | Водопроводные сети микрорайона АО "Энергомаш | г. Чудово, микрорайон "Энергомаш" |  | 53:20:0100131:328 | 110 | чугун | 60 | 1982-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
26 | Водопроводные сети микрорайона АО "Энергомаш | г. Чудово, микрорайон "Энергомаш" |  | 53:20:0000000:5258 | 150 | чугун | 679 | 1982-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
27 | Водопроводная сеть к городской котельной | г. Чудово, ул. Титова |  | 53:20:0000000:5205 | 150 | чугун | 94 | 1972-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
28 | Водопроводная сеть | г. Чудово, ул. Майская |  | 53:20:0100369:130 | 100 | чугун | 122 | 1956-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
29 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Радищева, 12 |  | 53:20:0000000:5209 | 100 | сталь | 75 | 1975-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
30 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. С.Кузнецова, 6 |  | 53:20:0000000:5169 | 57 | сталь | 14 | 1987-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
31 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. 2-я Парковая, 9 |  | 53:20:0100171:323 | 108 | сталь | 109 | 1991-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
32 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Ленина, 77 |  | 53:20:0000000:5168 | 108 | сталь | 57 | 1994-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
33 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Некрасова, 28 |  | 53:20:0100215:724 | 108 | сталь | 26 | 1984-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
34 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Октябрьская, 1 |  | 53:20:0000000:5172 | 108 | сталь | 31 | 1965-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
35 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Октябрьская, 2 |  | 53:20:0000000:5173 | 108 | сталь | 41 | 1961-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
36 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Октябрьская, 9 |  | 53:20:0000000:5175 | 108 | сталь | 41 | 1954-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
37 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Оплеснина, 4 |  | 53:20:0000000:5177 | 32 | полиэтилен | 55 | 1960-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
38 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Оплеснина, 6 |  | 53:20:0100219:379 | 108 | сталь | 17 | 1960-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
39 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово,ул. Оплеснина, 8 |  | 53:20:0100219:378 | 57 | сталь | 16 | 1960-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
40 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Оплеснина, 9 |  | 53:20:0100218:223 | 108 | сталь | 6 | 1966-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
41 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Парайненская, 13 |  | 53:20:0100214:232 | 108 | сталь | 14 | 1995-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
42 | Водопроводная сеть к коттеджам РВС | г. Чудово, ул. Байкальская |  | 53:20:0000000:5304 | 100, 108, 57 | чугун, сталь | 2319 | 1995-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
43 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Большевиков, 28 |  | 53:20:0100141:549 | 133 | сталь | 15 | 1983-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
44 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. 5-я Пролетарская, 1 |  | 53:20:0100215:735 | 100 | чугун | 29 | 1982-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
45 | Водопроводная сеть к бассейну | г. Чудово, ул. Титова |  | 53:20:0100207:298 | 150 | чугун | 15 | 1990-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
46 | Водопроводная сеть к гостинице "Званка" | г. Чудово, ул. Парайненская |  | 53:20:0100217:152 | 200 | чугун | 96 | 1986-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
47 | Водопроводная сеть к гостинице "Званка" | г. Чудово, ул. Парайненская |  | 53:20:0100217:151 | 108 | сталь | 11 | 1986-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
48 | Водопроводная сеть к детскому саду АО "Солнце" | г. Чудово, ул. Молодогвардейская | г. Чудово, ул. Парайненская, 4 | 53:20:0100218:457 | 100 | чугун | 49 | 1970-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
49 | Водопроводная сеть к зданию стоматологии (бывдетсад) | г. Чудово, ул. Некрасова |  | 53:20:0100215:730 | 100 | чугун | 60 | 1981-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
50 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Радищева, 6/4 |  | 53:20:0100219:382 | 108 | сталь | 123 | 1986-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
51 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 4 |  | 53:20:0100221:330 | 108 | сталь | 3 | 1989-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
52 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. 5-я Пролетарская, 2 |  | 53:20:0100215:734 | 108 | сталь | 64 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
53 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Большевиков, 26 |  | 53:20:0100141:551 | 100 | чугун | 23 | 1984-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
54 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Большевиков, 30-а |  | 53:20:0100141:550 | 100 | чугун | 33 | 1983-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
55 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Большевиков, 8 |  | 53:20:0100140:166 | 108 | сталь | 8 | 1996-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
56 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Восстания, 29 |  | 53:20:0000000:5224 | 100 | чугун | 114 | 1975-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
57 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Г.Успенского, 5 |  | 53:20:0000000:5207 | 57 | сталь | 24 | 1991-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
58 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Гречишникова, 2 |  | 53:20:0100214:237 | 108 | полиэтилен | 7 | 01.01.2018г | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
59 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Губина, 2 |  | 53:20:0100171:325 | 57 | сталь | 3 | 1977-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
60 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, л. Губина, 4 |  | 53:20:0100171:324 | 57 | сталь | 29 | 1972-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
61 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 10 |  | 53:20:0100217:150 | 100 | чугун | 20 | 1969-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
62 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 11 |  | 53:20:0100249:174 | 100 | чугун | 58 | 1969-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
63 | Водопроводная сеть к жилому дому по ул. Сергея Кузнецова, д.1а | г. Чудово, ул. Сергея Кузнецова,д.1а |  | 53:20:0100208:322 | 32 | полиэтилен | 23 | 1977г | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | Удовлетворительное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
64 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 13 |  | 53:20:0100249:175 | 108 | сталь | 34 | 1990-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
65 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 18 |  | 53:20:0100216:404 | 100 | чугун | 12 | 1990-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
66 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 2 |  | 53:20:0000000:5199 | 219 | сталь | 23 | 1990-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
67 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Молодогвардейская,20 |  | 53:20:0100216:409 | 57 | сталь | 106 | 1990-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
68 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 7 |  | 53:20:0000000:5196 | 32 | сталь | 25 | 1990-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
69 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 8 |  | 53:20:0100217:148 | 57 | сталь | 6 | 1987-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
70 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 9 |  | 53:20:0000000:5197 | 100 | чугун | 43 | 1976-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
71 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Некрасова 14/9 |  | 53:20:0100214:235 | 110 | полиэтилен | 62 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
72 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Некрасова 22-а |  | 53:20:0100215:728 | 100 | чугун | 25 | 1974-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
73 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Некрасова 24 |  | 53:20:0100215:729 | 125 | чугун | 108 | 1978-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
74 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Некрасова 26 |  | 53:20:0100215:727 | 100 | чугун | 7 | 1981-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
75 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Некрасова 29 |  | 53:20:0100216:405 | 108 | сталь | 57 | 1985-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
76 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Некрасова 30 |  | 53:20:0100215:731 | 100 | чугун | 47 | 1985-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
77 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Некрасова 31 |  | 53:20:0000000:5198 | 100 | чугун | 156 | 1965-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
78 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, л. Некрасова 7 |  | 53:20:0100219:381 | 57 | сталь | 12 | 1981-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
79 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Некрасова 9 |  | 53:20:0000000:5200 | 100 | чугун | 254 | 1960-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
80 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Новгородская, 1 |  | 53:20:0000000:5201 | 100 | чугун | 55 | 1970-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
81 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Новгородская, 4 |  | 53:20:0100205:477 | 150 | чугун | 42 | 1987-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
82 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Новгородская, 7 |  | 53:20:0100203:150 | 100 | чугун | 68 | 1970-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
83 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Новгородская, 8 |  | 53:20:0100205:476 | 125 | чугун | 26 | 1979-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
84 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Новгородская, 9 |  | 53:20:0100203:149 | 100 | чугун | 68 | 1979-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
85 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Октябрьская 14/1 |  | 53:20:0000000:5216 | 108 | сталь | 26 | 1969-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
86 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Октябрьская, 2-а |  | 53:20:0100219:376 | 57 | сталь | 25 | 1969-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
87 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Октябрьская, 3 |  | 53:20:0100219:377 | 57 | сталь | 8 | 1969-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
88 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Октябрьская, 8 |  | 53:20:0000000:5179 | 57 | сталь | 43 | 1969-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
89 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Оплеснина, 10 |  | 53:20:0100218:224 | 57 | сталь | 35 | 1967-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
90 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Оплеснина, 3 |  | 53:20:0100221:329 | 100 | чугун | 130 | 1970-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
91 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Парайненская, 11 |  | 53:20:0100214:233 | 110 | п/эт | 27 | 2023-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
92 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Парайненская, 1/б |  | 53:20:0100217:149 | 57 | сталь | 21 | 1976-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
93 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Парайненская, 3-а |  | 53:20:0100217:147 | 100 | чугун | 154 | 1987-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
94 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Парайненская, 6 |  | 53:20:0000000:5195 | 110 | полиэтилен | 109 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
95 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Парайненская, 6/1 |  | 53:20:0100213:154 | 110 | полиэтилен | 35 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
96 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Радищева, 6-а |  | 53:20:0100219:380 | 57 | сталь | 35 | 1986-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
97 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Радищева, 7 |  | 53:20:0100213:155 | 150 | сталь чугун | 72 | 1984-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
98 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. С. Кузнецова |  | 53:20:0000000:5204 | 100 | чугун | 17 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
99 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. С. Кузнецова, 4 |  | 53:20:0100209:98 | 100 | чугун | 15 | 1992-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
100 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Титова, 12 |  | 53:20:0000000:5202 | 110 | п/эт | 28 | 1979-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
101 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Титова, 14 |  | 53:20:0000000:5203 | 110 | п/эт | 29 | 1983-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
102 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Титова, 14 к. 1 |  | 53:20:0100207:297 | 110 | п/эт | 18 | 1983-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
103 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Титова, 14 к. 2 |  | 53:20:0100204:79 | 63 | п/эт | 29 | 1984-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
104 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Титова, 15 |  | 53:20:0100214:236 | 63 | п/эт | 15 | 1905-07-14 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
105 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Титова, 17 |  | 53:20:0100214:234 | 89 | сталь | 4 | 1976-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
106 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Титова, 19 |  | 53:20:0100215:732 | 110 | п/эт | 18 | 1987-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
107 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Титова, 21 |  | 53:20:0100215:733 | 90 | п/эт | 48 | 1988-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
108 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Титова, 9 |  | 53:20:0100213:156 | 59 | сталь | 7 | 1987-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
109 | Водопроводная сеть у КНС №1 | г. Чудово, ул. Новгородская |  | 53:20:0100203:151 | 57 | сталь | 27 | 1976-01-01 | 252 | полная коррозия водопроводной трубы | неудовлетворительное | не работоспо-собное | Требуется перекладка водопровода
110 | Водопроводная сеть к общежитию ПМК-7 | г. Чудово, ул. Новгородская. 13 |  | 53:20:0100204:78 | 63 | п/эт | 44 | 1985-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
111 | Водопроводная сеть между ул.Некрасова и ул.Октябрьская | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5219 | 100 | чугун | 188 | 1960-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
112 | Водопроводные сети от АО "Энергомаш" (от водовода , идущего от АО "Энергомаш" до микрорайона) | г. Чудово, Грузинское шоссе |  | 53:20:0000000:5328 | 300 | чугун | 628 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
113 | Водопроводная сеть от базы МПЖКХ до ул.Державина | г. Чудово, |  | 53:20:0100608:138 | 100 | чугун | 177 | 1989-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
114 | Водопроводная сеть от ВОС до ул. Титова,21 | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5253 | 325 | п/эт | 2949 | 01.01.2020-2023 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
115 | Водопроводная сеть от д.21 по ул.Титова до жилых домов по ул. Титова 14/1,14/2 | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5213 | 225 | п/эт | 465 | 2023-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное, работоспособное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений
116 | Водопроводная сеть от ул.С.Кузнецова2-а | г. Чудово, |  |  | 63 | п/эт | 15 | 1976-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
117 | Водопроводная сеть от ж/д магазина по ул.Лермонтова до БОС | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5666 | 150 | чугун | 6500 | 1975-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
118 | Водопроводная сеть от КНС№1 до угла ул.Новгородская | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5211 | 250 | чугун | 203 | 1972-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
119 | Водопроводная сеть от Малого пер.до ул.Новопарковая | г. Чудово, | по ул. Новопарковая | 53:20:0100170:81 | 150 | чугун | 205 | 2001 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений.
120 | Водопроводная сеть от Малого пер.до ул.Новопарковая | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5248 | 325 | п/эт | 361 | 2022-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений.
121 | Водопроводная сеть от ул.Молодогвардейская до узла связи | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5655 | 100 | чугун | 231 | 1967-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
122 | Водопроводная сеть от насосной станции техводы до ул.Молодогвардейская | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5214 | 200 | чугун | 302 | 1960-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
123 | Водопроводная сеть от паровозного депо до ул. Майская | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5235 | 100 | чугун | 508 | 1956-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
124 | Водопроводная сеть от ж/д переезда по ул.Грузинское шоссе до водопровода БОС | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5243 | 100 | чугун | 1007 | 1988-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
125 | Водопроводная сеть к СКФ | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5244 | 100 | чугун | 280 | 1988-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
126 | Водопроводная сеть школа № 4 микрорайон"Энергомаш" | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5245 | 225 160 110 | полиэтилен сталь | 425 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
127 | Водопроводная сеть от ул.4-я Советская до насосной станции технической воды | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5247 | 300 | чугун | 1145 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
128 | Водопроводная сеть от ул. Большевиков до ЦТП | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5225 | 200 | чугун | 207 | 1983-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
129 | Сеть от ул.Глеба Успенского до общежит.АОСолнце | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5210 | 250 | чугун | 590 | 1972-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
130 | Водопроводная сеть от ул.Замкова до з-да Восстание | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5238 | 150 | чугун | 477 | 1983-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
131 | Водопроводная сеть от ул.Лермонтова до ул.Комсомольская | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5231 | 50 | чугун | 261 | 1954-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
132 | Водопроводная сеть от ул.Молодогвардейская до ул.Титова | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5212 | 200 | чугун | 445 | 1969-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
133 | Водопроводная сеть от ул.Некрасова,29 до поворота на СЭС | г. Чудово, |  | 53:20:0100216:410 | 200 | чугун | 171 | 1989-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
134 | Водопроводная сеть от ул.Октябрьская по ул.Г.Успенского | г. Чудово, | Водопроводная сеть от ул. Молодогвардейская по ул. Октябрьская до ул.Г.Успенского | 53:20:0000000:5221 | 100 250 | чугун | 1071 | 1960-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
135 | Водопроводная сеть от ул.Октябрьская до ул.Косинова | г. Чудово, | по ул. Молодогвардейская | 53:20:0000000:5223 | 200 | чугун | 1087 | 1960-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
136 | Водопроводная сеть от ул.Октябрьская по ул.Титова | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5220 | 150 159 | чугун | 587 | 1969-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
137 | Водопроводная сеть к бане №1 по ул Ленина | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5240 | 200 | чугун | 390 | 1968-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
138 | Водопроводная сеть от ул.Октябрьская до больницы | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5249 | 125 | чугун | 368 | 1960-01-01 | 252 | Выведено из работы 651п.м. водопровода, в связи с переключением объектов на другие сети. 368 п.м. сети эксплуатируется, но требуют ремонта. | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
139 | Водопроводная сеть от Чудово до ст.Чудово-3 | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5232 | 100 150 75 | чугун, п\эт | 1327 | 1916-01-01 | 252 | Выведено из работы ориентировочно 2748п.м. водопровода, в связи с переключением объектов на другие сети. Ориентировочно 1327 п.м. сети эксплуатируется. Водопроводные сети частично проходят по земельным участкам и строениям, находящимся в собственности жителей цыгнского микрорайона., | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. Участок водопровода, проходящий под строениями необходимо заглушить, переключив водоснабжение микрорайона на другую водопроводную сеть.
140 | Водопроводная сеть от ул.Титова,21 по ул.Гречишникова до ул. Новгородская | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5217 | 225 219 | полиэтилен сталь | 450 | 2003-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
141 | Водопроводная сеть от хлебной базы до пищекомбината по ул.Загородная | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5241 | 40 | полиэтилен | 905 | 1972-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
142 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Ленина, 8 |  | 53:20:0100173:44 | 108 | сталь | 37 | 1983-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
143 | Водопроводная сеть | г. Чудово, ул. Майская |  | 53:20:0000000:5236 | 50 | сталь | 165 | 1956-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
144 | Водопроводная сеть от ул.Титова по ул.Парайненская | г. Чудово, ул.Парайненская |  | 53:20:0000000:5222 | 100 | чугун | 177 | 1961-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
145 | Водопроводная сеть | г. Чудово, ул. Садовая |  | 53:20:0000000:5229 | 110 | п/эт | 448 | 2023-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений.
146 | Водопроводная сеть | Чудовский р-он, с. Успенское |  | 53:20:0803401:501 | 159 | сталь,п/эт | 1090 | 01.01.1983,2022 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
147 | Водопроводная сеть от дома по ул.Большевиков,30 до ЦТП | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5227 | 200 | чугун | 555 | 1983-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
148 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Некрасова, 11 |  | 53:20:0100218:225 | 57 | сталь | 27 | 1979-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
149 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Новгородская, 3 |  | 53:20:0000000:5206 | 100 | чугун | 104 | 1974-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
150 | Водопроводная сеть к жилому дому | г. Чудово, ул. Октябрьская, 11 |  | 53:20:0000000:5176 | 32 | п/эт | 13 | 2015-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
151 | Водопроводная сеть к жилому дому | ул. Октябрьская, д.5/2 |  | 53:20:0000000:5178 | 57 | сталь | 18 | 1969-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
152 | Водопровод на ул. Софьи Перовской | ул. Софьи Перовской |  | 53:20:0100365:95 | 40,110. | полиэтилен | 455 | 01.01.2006,2020 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
153 | Водопроводная сеть к жилому дому по ул. Вокзальная, д.1 | г. Чудово, ул. Вокзальная д.1 |  | 53:20:0100171:549 | 100 | сталь | 25 | 1989г | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | Удовлетворительное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
154 | Водопроводная сеть по ул. Тушинская | г. Чудово, ул. Тушинская |  | 53:20:0000000:5228 | 100 | сталь | 380 | 2006-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
155 | Водопровод на ул. Свободы | г. Чудово, ул. Свободы |  | 53:20:0100160:155 | 40 | полиэтилен | 140 | 2006-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
156 | Водопроводная сеть к котельной на территории ЗАО "Спецстроймеханизация" | г. Чудово, ул. Иванова, до котельной №6 |  | 53:20:0000000:5233 | 100 | сталь | 105 | 2006-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
157 | Водовод 1 очередь | Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское поселение, ж.д. ст. Волхов Мост, д. Слобода, Чудовское участковое лесничество, лесной квартал № 155, 215, 134, от насосной станции 1-го подъема до ВОС |  | 53:20:0000000:5250 | 400 500 315 | сталь сталь полиэтилен | 5954 | 1971-01-01 | 252 | Выведен из работы, ввиду износа и аварийного состояния. | неудовлетворительное | неработоспособное | Требуется модернизация водовода на п/эт трубы с увеличением диаметра до 560мм , ориентировочной протяженностью 6000п.м..
158 | Водопроводная сеть от ул. Правды до базы МПЖКХ | г. Чудово, |  | 53:20:0000000:5242 | 100 | чугун | 233 | 1988-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
159 | Водопровод к жилому дому | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Радищева, 5 |  | 53:20:0100218:34 | 110, 75 | полиэтилен | 64 | 2005-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
160 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 1 "Волхов" | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Радищева, 12а |  | 53:20:0100212:137 | 100 | чугун | 38 | 1989-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
161 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 6 "Звездочка" МБУ "Межпоселенческая централизованная библиотечная система, ОБУСО "Чудовский центр социальной помощи" | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Новгородская, д. 5 |  | 53:20:0000000:5127 | 100 | чугун | 73 | 1980-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
162 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 4 "Улыбка" | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Губина, д. 5 |  | 53:20:0100114:347 | 32 | полиэтилен | 33 | 2000-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
163 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 5 "Солнышко" | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Оплеснина, д. 5 |  | 53:20:0100221:324 | 63 | полиэтилен | 38 | 2016-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
164 | Водопровод к зданию МАОУ "Начальная образовательная школа № 3" | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Титова, д. 4 |  | 53:20:0000000:5128 | 100 | чугун | 107 | 1992-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
165 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 2 "Берёзка" | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Большевиков, д. 20 |  | 53:20:0100141:544 | 32 | полиэтилен | 44 | 2008-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
166 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 2 "Берёзка" | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Большевиков, д. 20 |  | 53:20:0100141:545 | 32 | полиэтилен | 80 | 2008-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
167 | Водопровод к зданию МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа", начальная школа МАОУ "Гимназия "Логос", МАОУ "Дом детского творчества", МАУ ДО "Детская школа искусств им. В.С.Серовой | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Некрасова, д. 19 |  | 53:20:0000000:5130 | 100 | чугун | 21 | 1983-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
168 | Водопровод к зданию МАОУ Средняя образовательная школа № 1 им. Н.А.Некрасова | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Титова, д. 10 |  | 53:20:0100208:103 | 110 | полиэтилен | 38 | 2004-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
169 | Водопровод к зданию школьных мастерских | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Гречишникова, д. 3 |  | 53:20:0100215:720 | 100 | чугун | 29 | 1962-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
170 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 2 "Берёзка" | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Замкова, д. 3 |  | 53:20:0100141:548 | 100 | чугун | 26 | 1956-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
171 | Водопровод к зданию МБУ "МСКО "Светоч" | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Некрасова, д. 29-а |  | 53:20:0100216:402 | 100 | чугун | 15 | 1989-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
172 | Водопровод к зданию МАОУ "Гимназия "Логос" | Новгородская обл., г. Чудово, ул. Титова, д. 10-а |  | 53:20:0000000:5126 | 100 | чугун | 31 | 1997-01-02 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
173 | Водопроводная сеть из чугунных труб Д=100мм | г. Чудово, ул. Мира ,27 |  | 53:20:0100136:341 | 100 | чугун | 57 | 2003г | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | Удовлетворительное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
174 | Водопроводная сеть к жилому дому по ул. Грузинское шоссе,д.96 | г. Чудово, ул. Грузинское шоссе,д.96 |  | 53:20:0000000:5573 | 63 | полиэтилен | 55 | 1993г | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | Удовлетворительное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
175 | Сеть ХВС у дома № 10 ул. Солдатова | Российская федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение горрод Чудово, г. Чудово |  | 53:20:0100137:704 | 110 | п/эт | 21 | .2011 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | Удовлетворительное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
176 | Сети водопровода от ул. Некрасова, д. 8 до ул. Радищева, д. 12 | Российская федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение горрод Чудово, г. Чудово |  | 53:20:0100212:139 | 63 | ПЭ | 49 | 2007 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | Удовлетворительное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
177 | Сети водопровода от ул. Иванова, д. 37 до пер. Молодежный, д. 15 | Российская федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение горрод Чудово, г. Чудово |  | 53:20:0000000: 5134 | 25,110 | п/эт | 269 | 1990 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | Удовлетворительное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
178 | Водопроводная сетьНовгородская область, г. Чудово, Потапов хутор (от водопроводной сети, проходящей вдоль дороги на Тушино до водоразборной колонки у Потапова Хутора). | Российская федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение, д. Потапов хутор |  | 53:20:0805301:285 | 63 | п/эт | 307 | 1994 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | Удовлетворительное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
179 | Водопровод, Новгородская область, г. Чудово вдоль дороги на д. Тушино к бывшей воинской части | Российская федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район. |  | 53:20:0000000:5586 | 50,63,110 | п/эт | 888 | 2012 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | Удовлетворительное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
180 | Водопрповодная сеть к жилым домам по ул. Славная и ул. Ленина 1 этап | Новгородская область, г. Чудово |  | нет | 63 | Полиэтилен | 180.7 | 2013 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | Удовлетворительное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
181 | Водопрповодная сеть к жилым домам по ул. Болльшевиков д. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18 и ул. Замкова, д. 5, 7. | Новгородская область, г. Чудово |  | нет | 63 | Полиэтилен | 249.5 | 2015 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | Удовлетворительное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
182 | Водопроводная сеть | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, до ул. Полянка |  | 53:20:0000000:5589 | 63 | п/эт | 212 | 2009 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
183 | Водопроводная сеть (ввод) к жилому дому №6 по ул. Новгородская | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская |  | 53:20:0100205:708 | 100 | чугун | 9 | 1975 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
185
186
187
184 | Водопроводная сеть | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, до ул. Северная |  | 53:20:0000000:5587 | 63 | п/эт | 98 | 2009 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
185 | Водопроводная сеть | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, ул. Державина |  | 53:20:0100602:285 | 63 | п/эт | 169 | 2006 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
186 | Водопроводная сеть | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, ул. Свободы |  | 53:20:0100124:130 | 63 | п/эт | 435 | 2007 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
187 | Водопроводная сеть | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Загородная |  | 53:20:0000000:5588 | 110 | п/эт | 425 | 2008 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
188 | Водопроводная сеть Новгородская область, г. Чудово, ул. Гудаловская (по ул. Гудаловская, от водопроводной сети Д 150 мм, идущей на КОС до водоразборных колонок у жилых домов № 12, 16, 24) | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Гудаловская |  | 53:20:0000000:5595 | 63 | п/эт | 271 | 2008 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
189 | сеть водопровода | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина |  | 53:20:0100114:590 | 150 | чугун, сталь | 124 | 1991 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
190 | Водопроводная сеть | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, ветеринарная станция |  | 53:20:0000000:5592 | 100 | чугун | 104 | 1989 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
191 | Водопроводная сеть | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, по Линейному переулку от ул. Грузинское шоссе |  | 53:20:0000000:5593 | 110 | п/эт | 158 | 2018 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
192 | Сеть водоснабжения котельной № 12 от места врезки в водопроводном колодце (ВК25а) до внешней границы стены здания котельной | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Косинова, дом 7а |  | 53:20:0100250:146 | 110 | п/эт | 31 | 2023 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
193 | Сеть водоснабжения котельной № 13 от места врезки в водопроводном колодце (на водопроводной сети D=100 мм) до внешней границы стены здания котельной | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Державина, дом 33а |  | 53:20:0100608:361 | 100 | чугун | 49 | 1995 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
194 | Сеть водоснабжения котельной № 17 от места врезки в водопроводном колодце (на водопроводной сети D=63 мм) до внешней границы стены здания котельной | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Державина, дом 58а |  | 53:20:0100602:287 | 63 | п/эт | 165 | 2005 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
195 | Сети водоснабжения котельной № 19 от места врезки в водопроводном колодце (на водопроводной сети D=150 мм) до внешней границы стены здания котельной | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина |  | 53:20:0000000:5786 | 150 | чугун | 115 | 1967 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
196 | Водопроводная сеть | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, ул.Кузнечная |  | 53:20:0000000:5835 | 32 | полиэтилен, сталь | 277 | 1905-06-02 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
197 | Водопровод | Чудовский район, д.Зуево, сооружение 1 |  | 53:20:0801201:533 | 110 | полиэтилен | 266 | 2010-01-01 | 252 | Водопровод находится в нерабочем состоянии, не эксплуатируется , нет источника водоснабжения.
198 | Водопроводная сеть от ул.Губина до территории Чудовского завода ЖБШ - филиала АО «БЭТ» | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина |  | 53:20:0100114:615 | 150 | чугун, сталь | 81 | 1987 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
199 | Водопроводная сеть к жилым домам по ул.Славная и ул.Ленина 2 этап | Новгородская обл., г.Чудово |  |  | 63 | полиэтилен | 35.3 |  | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
200 | Закольцовка водопровода Д 160 мм по ул.Грузинское шоссе с водопроводом Д 200 мм в районе жилого дома № 25 по ул.Большевиков в г.Чудово, Новгородской области | Новгородская обл., г.Чудово |  |  | 160 | полиэтилен | 393 | 2024г | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
201 | Водопровод D 300 мм от ул.Косинова до д.21 ул.Титова в г.Чудово | Новгородская обл., г.Чудово |  |  | 325 | полиэтилен | 500 | 2023г | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
202 | Водопроводная сеть ул. Новопарковая | Новгородская обл., г.Чудово |  | 53:20:0000000:5591 | 63 | полиэтилен | 224 | 2005г | 252
2.: ИТОГО Чудово | 67353.5
п. Грузино
203 | Сети водопровода | Чуд.р-он,с. Грузино |  | 53:20:0000000:5186 | 100 50 100 | чугун | 2185 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 2185
204 | Сети водопровода от здания | Чуд.р-он,с.Грузино, ул.Школьная |  | 53:20:0300306:871 | 63 | полиэтилен | 25 | 2009-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 25
205 | Водопроводная сеть к жилому дому | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный, пл. Ленина, 7 |  | 53:20:0200103:665 | 57 | сталь | 41 | 1992-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 41
206 | Водопроводная сеть к бане | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный, ул.Пролетарская |  | 53:20:0200101:641 | 100 | чугун | 79 | 1970-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 79
207 | Водопроводная сеть к больнице и прачечной | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный |  | 53:20:0000000:5191 | 57 | сталь | 266 | 1985-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 266
208 | Водопроводная сеть на дет.ясли | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный |  | 53:20:0200103:663 | 57 | сталь | 61 | 1995-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 61
209 | Водопроводная сеть | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный пл.Ленина,8 |  | 53:20:0200103:666 | 100 57 | чугун сталь | 102 | 1974-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 102
210 | Водопроводная сеть от ВК 14 до ВК 50 | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный |  | 53:20:0200101:642 |  | чугун | 99 | 1959 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 99
211 | Водопроводная сеть от ВК 20 | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный |  | 53:20:0000000:5189 | 100 | чугун | 553 | 1974-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 553
212 | Водопроводная сеть от ВК 50 до ВК 51 | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный |  | 53:20:0000000:5183 | 100 | полиэтилен | 290 | 1994-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 290
213 | Водопроводная сеть от ВК 51 до ВК 52 | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный |  | 53:20:0200101:645 | 100 | чугун | 60 | 1939-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 60
214 | Водопроводная сеть от ВК 52 до ВК 56 (по ул. Первомайская) | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный |  | 53:20:0000000:5184 | 100 | чугун | 300 | 1970-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 300
215 | Водопроводная сеть от ВК 56 до ВК 59 | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный |  | 53:20:0200101:644 | 100 | полиэтилен | 262 | 1994-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 262
216 | Водопроводная сеть от ВК 23 до ВК 34 | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный |  | 53:20:0000000:5185 | 100 | чугун | 796 | 1974-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 796
217 | Водопроводная сеть от н/ст 2-го подъема до Первомайской | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный |  | 53:20:0200103:664 | 150 | чугун | 617 | 1974-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 617
218 | Водопроводная сеть | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный, ул. Малая Набережная |  | 53:20:0200103:662 | 150 | чугун | 228 | 1974-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 228
219 | Водопроводная сеть | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный, ул.Большая Набережная |  | 53:20:0000000:5182 | 150 | чугун | 1769 | 1974-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 1769
220 | Водопроводная сеть | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская |  | 53:20:0000000:5190 | 150 | чугун | 265 | 1974-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 265
221 | Водопроводная сеть к общежитию | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская |  | 53:20:0200103:668 | 57 | сталь | 102 | 1993-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 102
222 | Водопроводная сеть | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный, ул.Пролетарская |  | 53:20:0200101:643 | 100 | полиэтилен | 414 | 1994-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 414
223 | Водопроводная сеть | Новгородская область, Чудовский муниципальный р-н, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный, ул.Молодежная |  | 53:20:0200101:880 | 57 | сталь,полиэтилен | 178 | 1983-07-01 | 252 | Высокая заиленность трубопровода | удовлетворительное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
224 | Водопроводная сеть | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный, ул.Пятилетки |  | 53:20:0000000:5181 | 150 | чугун | 353 | 1999-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетворительное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 353
с. Оскуй
225 | Сети водопровода | Чудовский район,с.Оскуй |  | 53:20:0000000:5170 | 100 | сталь | 2364 | 1999-01-01 | 252 | При обследоавании водовода, идущего от н.ст. 1 подъема, протяженностью 1000п.м. выявлена недостаточная глубина заложения труб и, как показывает опыт эксплуатации, произошло заиливание водовода, что снизило его пропускную способность. На других сетях дефектов и нарушений не выявлено | Водовод Д=100мм, протяженностью1000п.м.- состояние неудовлетворительное. Другие сети- удовлетворительное. | ограниченно работоспо-собное | Требуется модернизация водовода на п/эт трубы от н.ст.1 подъема до ВОС с увеличением диаметра до 125мм, протяженностью 1000п.м. Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 2364
д. Карловка
226 | Водопроводные сети участка Карловка | Чудовский р-н, д.Карловка |  | 53:20:0406301:439 | 57-100 | чугун | 2742 | 1983-01-01 | 252 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетворительное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспо-собное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций. | 2742
д.Трегубово
227 | Сети водопровода | Чудовский район, д. Трегубово |  | 53:20:0700701:372 | 100 | чугун | 3618 | 1999-01-01 | 252 | Участок водопроводной сети от н.ст. 2 подъема протяженностью 1000п.м. находится в аварийном состоянии . Другие сети находятся в удовлетворительном состоянии. | Требуется перекладка водопровода на п/эт трубы протяженностью 1000п.м. | ограниченно работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями, при условии перекладки водопровода протяженностью 1000п.м. от н.ст. 2 подъема. | 3618
17591
[7 empty] | 17591 | Село
2.: ВСЕГО : | 84944.5 | Всего

## Таб. 4. Сети вотв
Копия отчета о техническом обследовании
Приложение № 1 к Акту ТО №1 от 11.06.2024 г. объектов централизованных систем водоснабжения (ЦСХВС) и водоотведения (ЦСХВотв) в МУП "Чудовский водоканал", г. Чудово и Чудовского района, Новгородской области
IV. Перечень сетей водоотведения (и их техническая характеристика), входящих в комплекс централизованной системы водоотведения (ЦСВотв) в населенных пунктах Чудовского района, Новгородской области
Таблица № 4
№ п/п | Наименова-ние инженерного сооружения | Адрес местонахождения |  | Кадастровый номер | Перечень параметров, технических характеристик, показателей объектов ЦСХВС, выявленных в процессе проведения технического обследования |  |  |  |  | Выявленные дефекты и нарушения на момент обследования | Заключение о техническом состоянии | Оценка технического состояния объектов ЦСХВотв на момент проведения обследования | Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов ЦСХВС
|  | по Акту приема - передачи | уточненный при ТО |  | Д, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Год строи-тельства | Срок полезного использования, мес
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
г. Чудово и с. Успенское
1.: 1; 2.: Канализационная сеть ж.дома № 10 по ул. Солдатова; 3.: Российская федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение горрод Чудово, г. Чудово; 5.: 53:20:0100137:707 | 97 |  | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
2 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. Сергея Кузнецова, д.1а | г. Чудово, ул. Сергея Кузнецова, д.1а |  | 53:20:0100208:321 | 150 | керамика | 33 | 1977г | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
3 | Канализационная сеть с колодцем от жилого дома по ул. Вокзальная, д. 1 | г. Чудово, ул. Вокзальная, д.1 |  | 53:20:0100171:550 | 150 | керамика | 52 | 1989г | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
4 | Канализационная сеть от Чудовской ЦРБ | г. Чудово, ул.Косинова |  | 53:20:0000000:5218 | 200 150 300 | керамика | 890 | 1965-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
5 | Коллектор от КНС с Успенское до КНС № 1 напорный | Чудовский район, с. Успенское |  | 53:20:0000000:5326 | 150 160 | сталь полижтилен | 2556 | 1983-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
6 | Отводящий коллектор с КОС | г. Чудово, Грузинское шоссе |  | 53:20:0803001:21 | 600 | железобетон | 423 | 1975-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
7 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул.Солдатова,3 |  | 53:20:0100135:227 | 200 | керамика | 17 | 1994-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
8 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, 5-я Пролетарская, д. 2 |  | 53:20:0100215:742 | 200 | железобетон | 178 | 2000-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
9 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. Большевиков, д. 28 |  | 53:20:0100141:552 | 200 | керамика | 90 | 1983-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
10 | Канализационная сеть от жилых домов АО Солнце | г. Чудово, Малый пер. |  | 53:20:0000000:5313 | 200 | керамика | 260 | 1982-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
11 | Канализационная сеть | г. Чудово, с. Успенское |  | 53:20:0803401:282 | 150 | чугун | 426 | 1983-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
12 | Канализационная сеть от кам.гашения до КНС 5 | г. Чудово, у территории ОАО "УРСА Чудово" |  | 53:20:0000000:5299 | 500 | полиэтилен | 1119 | 2001-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
13 | Канализационная сеть | г. Чудово, ул. Губина |  | 53:20:0000000:5297 | 400 (факт 500,600) | железобетон | 1117 | 1991-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
14 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. Большевиков, д. 26 |  | 53:20:0100141:554 | 200 | керамика | 217 | 1984-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
15 | Канализационная сеть от коттеджей РВС | г. Чудово, ул. Байкальская |  | 53:20:0000000:5307 | 200 150 | керамика | 2158 | 1995-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
16 | Канализационная сеть от жилых домов микрорайона | г. Чудово, Малый пер. |  | 53:20:0100131:329 | 300 | железобетон | 272 | 1982-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
17 | Канализационная сеть от жилых домов микрорайона | г. Чудово, ул. Солдатова |  | 53:20:0000000:5309 | 300 | керамика | 397 | 1982-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
18 | Канализационная сеть от здания стоматологии (быв.детсад) | г. Чудово, ул. Некрасова |  | 53:20:0100215:966 | 150 | керамика | 43 | 1981-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
19 | Канализационная сеть от бассейна | г. Чудово, ул. Титова |  | 53:20:0100207:303 | 200 | керамика | 69 | 1990-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
20 | Канализационная сеть от гостиницы "Званка" | г. Чудово, ул. Парайненская |  | 53:20:0100217:158 | 150 | керамика | 107 | 1986-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
21 | Канализационная сеть от детсада | г. Чудово, ул.Солдатова, 5 |  | 53:20:0100135:340 | 200 | керамика | 146 | 1984-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
22 | Канализационная сеть от детсада | г. Чудово, ул.Солдатова, 5 |  | 53:20:0100136:462 | 150 | чугун | 116 | 1984-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
23 | Канализационная сеть от жилого дома АО Солнце | г. Чудово, ул. Грузинское шоссе |  | 53:20:0100135:229 | 150 | керамика | 24 | 1982-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
24 | Канализационная сеть от жилого дома ЖБШ | г. Чудово, ул. Большевиков, 30 |  | 53:20:0100141:553 | 400 | железобетон | 146 | 1988-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
25 | Канализационная сеть | г. Чудово, ул. Большевиков, 30 |  | 53:20:0000000:5306 | 250 | железобетон | 306 | 1988-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
26 | Канализационная сеть | г. Чудово, л. Новопарковая, 1 |  | 53:20:0100170:86 | 200 | керамика | 57 | 1993-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
27 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Большевиков, 30-а |  | 53:20:0000000:5293 | 200 | керамика | 415 | 1983-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
28 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, л. Большевиков, 8 |  | 53:20:0100140:167 | 200 | керамика | 158 | 1996-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
29 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Восстания, 29 |  | 53:20:0000000:5305 | 200, 300 | керамика | 109 | 1976-01-01 | 324 | Аварийное состояние канализационной сети ввиду износа трубопроводов. | неудовлетворительное | ограниченно работоспособное | Требуется перекладка на полиэтиленовые трыбы Д 225 мм.
30 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Губина, 2а |  | 53:20:0100171:326 | 150 | керамика | 53 | 1977-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
31 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Губина, 4 |  | 53:20:0100171:327 | 200 | керамика | 11 | 1972-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
32 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Дружбы, 5 |  | 53:20:0100136:347 | 200 | керамика | 91 | 1984-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
33 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Дружбы, 4 |  | 53:20:0100136:346 | 150 | чугун | 91 | 1984-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
34 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. С.Кузнецова, 2а |  | 53:20:0000000:5267 | 100 | чугун | 45 | 1976-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
35 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. С.Кузнецова, 4 |  | 53:20:0000000:5264 | 200 | керамика | 84 | 1992-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
36 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. С.Кузнецова, 6 |  | 53:20:0100209:99 | 300 | железобетон | 83 | 1976-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
37 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Мира, 16 |  | 53:20:0100136:345 | 200 | керамика | 83 | 1984-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
38 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 4 |  | 53:20:0000000:5208 | 150 | чугун | 142 | 1976-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
39 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 7 |  | 53:20:0100249:178 | 200 | керамика | 73 | 1990-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
40 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 8 |  | 53:20:0100217:154 | 150 | асб/цем | 117 | 1987-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
41 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Молодогвардейская,9 |  | 53:20:0100249:176 | 200 | асб/цем | 138 | 1990-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
42 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Молодогвардейская,10 |  | 53:20:0100217:153 | 150 | асб/цем | 27 | 1990-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
43 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Молодогвардейская,11 |  | 53:20:0100219:177 | 200 | чугун | 34 | 1990-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
44 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Молодогвардейская | г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 13 | 53:20:0100249:179 | 200 150 | керамика чугун | 50 | 1990-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
45 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Молодогвардейская,18 |  | 53:20:00000000:5656 | 300 | керамика | 175 | 1969-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
46 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Молодогвардейская,18 |  | 53:20:0000000:5271 | 200 | чугун | 159 | 1969-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
47 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Молодогвардейская,20 |  | 53:20:0100216:406 | 150 | керамика | 172 | 1992-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
48 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Некрасова, 11 |  | 53:20:0100218:227 | 150 | керамика | 70 | 1979-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
49 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Некрасова, 14/9 |  | 53:20:0100214:238 | 100 | чугун | 67 | 1987-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
50 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Некрасова, 22а |  | 53:20:0100215:743 | 100 | чугун | 25 | 1974-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
51 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Некрасова, 26 |  | 53:20:0100215:739 | 300 | керамика | 93 | 1984-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
52 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Некрасова, 29 |  | 53:20:0100216:407 | 200 | керамика | 158 | 1985-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
53 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, л. Некрасова, 31 |  | 53:20:0100216:408 | 150 | керамика | 54 | 1985-01-01 | 324 | Аварийное состояние канализационной сети ввиду износа трубопроводов. | неудовлетворительное | ограниченно работоспособное | Требуется прокладка участка канализационной сети Д=200мм, протяженностью 20п.м. и переключение в другой коллектор.
54 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Некрасова, 9 |  | 53:20:0100218:226 | 200 | керамика | 37 | 1960-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
55 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Некрасова, 30 |  | 53:20:0100215:736 | 200 | керамика | 70 | 1985-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
56 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Новгородская, 1 |  | 53:20:0100207:515 | 150 | керамика | 143 | 1970-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
57 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Новгородская, 1 |  | 53:20:0100207:302 | 200, 300 | керамика | 74 | 1970-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
58 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Новгородская, 11 |  | 53:20:0100203:154 | 200 150 | керамика | 170 | 1969-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
59 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Новгородская, 3 |  | 53:20:0100207:300 | 200 | керамика | 59 | 1974-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
60 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Новгородская, 3 |  | 53:20:0100207:516 | 200 | чугуг | 57 | 1974-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
61 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Новгородская, 4 |  | 53:20:0000000:5261 | 150 200 | керамика | 212 | 1987-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
62 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Новгородская, 8 |  | 53:20:0000000:5268 | 100 | чугун | 143 | 1979-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
63 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Новгородская, 9 |  | 53:20:0100203:156 | 150 | керамика | 52 | 1979-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
64 | Сбросной коллектор производственной канализации с ВОС в р.Кересть. | г. Чудово, сбросной коллектор производственной канализации с ВОС в р.Кересть | От ВОС г. Чудово вдоль улицы Новостроящаяся | 53:20:0000000:5300 | 600 | железобетон | 1727 | 1981-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
65 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Новгородская,9 |  | 53:20:0100203:155 | 200 | керамика | 103 | 1969-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
66 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Октябрьская 3 |  | 53:20:0000000:5272 | 100 | чугун | 37 | 1969-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
67 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Октябрьская 2а |  | 53:20:0100219:387 | 150 | керамика | 76 | 1969-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
68 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Октябрьская 5/2 |  | 53:20:0000000:5290 | 150 | керамика | 70 | 1969-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
69 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Оплеснина, 12 |  | 53:20:0100218:229 | 150 | асб/цем | 132 | 1967-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
70 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Оплеснина, 3 |  | 53:20:0000000:5282 | 150 | керамика | 57 | 1970-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
71 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Парайненская, 3а |  | 53:20:0100217:156 | 150 | чугун | 133 | 1987-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
72 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Парайненская, 6 |  | 53:20:0100213:157 | 150 | чугун | 51 | 1969-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
73 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Парайненская, 6 к. 1 |  | 53:20:0100213:158 | 150 | чугун | 181 | 1981-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
74 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Радищева, 4 |  | 53:20:0100219:395 | 150 | сталь | 160 | 1986-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
75 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Радищева, 6а |  | 53:20:0100219:388 | 150 | сталь | 127 | 1986-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
76 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Радищева, 7 |  | 53:20:0000000:5263 | 200 150 200 | керамика керамика чугун | 301 | 1984-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
77 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Солдатова, 6 |  | 53:20:0000000:5288 | 200 | железобетон | 35 | 1982-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
78 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Солдатова, 9 |  | 53:20:0100135:228 | 200 | железобетон | 171 | 1982-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
79 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Солдатова, 1 |  | 53:20:0100136:344 | 150 | чугун | 112 | 1984-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
80 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Титова 14/1 |  | 53:20:0100207:301 | 120 | керамика | 73 | 1983-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
81 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Титова 14/1 |  | 53:20:0000000:5266 | 200 | керамика | 249 | 1983-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
82 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Титова 14/2 |  | 53:20:0000000:5276 | 120 | керамика | 109 | 1983-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
83 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Титова 15 |  | 53:20:0100214:240 | 150 | керамика | 26 | 1962-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
84 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Титова 17 |  | 53:20:0100214:239 | 100 | чугун | 75 | 1976-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
85 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Титова 21 |  | 53:20:0100215:744 | 100 | чугун | 74 | 1988-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
86 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Титова 21 |  | 53:20:0100215:746 | 200 | железобетон | 109 | 1988-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
87 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Титова 12 |  | 53:20:0000000:5260 | 150 | керамика | 37 | 1979-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
88 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Мира, 25 |  | 53:20:0000000:5317 | 200 | керамика | 147 | 1984-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
89 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. 5-я Пролетарская, 1 |  | 53:20:0100215:741 | 100 | чугун | 98 | 1976-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
90 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Гречишникова, 2 |  | 53:20:0100214:241 | 200 | керамика | 49 | 1992-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
91 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Молодогвардейская 2 Октябрьская |  | 53:20:0000000:5302 | 300 | керамика | 320 | 1969-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
92 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Некрасова, 24 |  | 53:20:0100215:740 | 100 | чугун | 76 | 1978-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
93 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Новгородская, 7 |  | 53:20:0100203:153 | 150 | керамика | 66.5 | 1976-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
94 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Парайненская, 1/6 |  | 53:20:0100217:155 | 150 | асб/цем | 75 | 1976-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
95 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Парайненская, 11 |  | 53:20:0000000:5262 | 200 | керамика | 109 | 1983-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
96 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Радищева, 6 |  | 53:20:0100219:390 | 100 | чугун | 13 | 1986-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
97 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Солдатова, 2 |  | 53:20:0000000:5287 | 200 | железобетон | 161 | 1982-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
98 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Титова,14 |  | 53:20:0100207:299 | 150 | керамика | 72 | 1983-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
99 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Титова,19 |  | 53:20:0100215:745 | 200 | керамика | 52 | 1987-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
100 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Титова, 14, 19, 21 |  | 53:20:0000000:5275 | 200 | керамика | 489 | 1983-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
101 | Канализационная сеть жилого дома | г. Чудово, ул. Ленина, 8 |  | 53:20:0100173:45 | 200 | чугун | 28 | 1983-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
102 | Канализационная сеть от завода ЖБШ | г. Чудово,от з-да ЖБШ по ул.Новопарковая до ул.Ленина |  | 53:20:0000000:5314 | 250 | чугун | 658 | 1976-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
103 | Канализационная сеть от завода ЖБШ | г. Чудово, ул. Мира, ул. Свободы |  | 53:20:0000000:5286 | 500 600 | железобетон | 310 | 1988-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
104 | Канализационная сеть от К116 до К 120 | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5292 | 600 | железобетон | 262.1 | 1991-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
105 | Канализационная сеть от К120 до К 123 | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5298 | 600 | железобетон | 119 | 1991-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
106 | Канализационная сеть от К123 до К 129 | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5294 | 600 | железобетон | 412 | 1991-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
107 | Канализационная сеть от К129 до КНС № 5 | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5291 | 600 | железобетон | 420 | 1991-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
108 | Канализационная сеть от камеры гашения до ул. Титова | г. Чудово, ул. Новгородская |  | 53:20:0000000:5280 | 300 | железобетон | 218 | 1967-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
109 | Канализационная сеть от камеры гашения до КК 5 | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5281 | 600 | железобетон | 703 | 1976-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
110 | Канализационная сеть от камеры гашения до ул. Новопарковая | г. Чудово | проходит по ул. Ленина | 53:20:0000000:5316 | 400 | железобетон | 909 | 1976-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
111 | Канализационная сеть от камеры переключ. до колодца-гасит.напора | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5285 | 400 | Сталь | 798 | 1991-01-01 | 324 | Аварийное состояние коллектора ввиду износа трубопроводов. | неудовлетворительное | ограниченно работоспособное | Требуется перекладка на полиэтиленовые трыбы Д 450 мм, протяженность 714п.м.
112 | Канализационная сеть от КБО по ул. Титова | г. Чудово |  | 53:20:0100208:107 | 150 | чугун | 34 | 1967-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
113 | Канализационная сеть От КК5 до КОС | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5289 | 600 | железобетон | 1360 | 1976-01-01 | 324 | Аварийное состояние коллектора ввиду износа трубопроводов. | неудовлетворительное | ограниченно работоспособное | Требуется модернизация на полиэтиленовые трубы с увеличением диаметра до 710мм, протяженность 1360п.м. | тр.
114 | Канализационная сеть от КНС 2 до камеры гашения | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5315 | 225 | полиэтилен | 116 | 1976-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
115 | Канализационная сеть от КНС 3 до камеры гашения | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5311 | 200 | железобетон | 1693 | 1976-01-01 | 324 | Аварийное состояние коллектора ввиду износа трубопроводов. | неудовлетворительное | ограниченно работоспособное | Требуется перекладка на полиэтиленовые трыбы Д 225мм, протяженность 1693п.м.
116 | Канализационная сеть от КНС 4 в сторону КНС 5. | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5327 | 300 | чугун | 4801 | 1989-01-01 | 324 | Аварийное состояние напорного коллектора ввиду износа трубопроводов. | неудовлетворительное | ограниченно работоспособное | Требуется перекладка на полиэтиленовые трыбы Д315мм, протяженность 2400п.м.
117 | Канализационная сеть от КНС 5 до камеры переключения | г. Чудово, у территории ОАО "УРСА Чудово" |  | 53:20:0000000:5310 | 400 | чугун | 1083 | 1991-01-01 | 324 | Аварийное состояние напорного коллектора ввиду износа трубопроводов. | неудовлетворительное | ограниченно работоспособное | Требуется модернизация на полиэтиленовые трубы с увеличением диаметра до 450мм, протяженность 1083п.м.
118 | Канализационная сеть от колодца гасителя до коллектора на БОС | г. Чудово |  | 53:20:0100151:326 | 700 | железобетон | 152 | 1991-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
119 | Канализационная сеть от котельной по ул.Титова | г. Чудово |  | 53:20:0100213:371 | 150 | чугун | 20 | 1972-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
120 | Канализационная сеть от Малого пер.по ул.Мира до ул.Магистральной | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5658 | 600 | железобетон | 439 | 1991-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
121 | Канализационная сеть по ул.Октябрьская от нефтебазы до КНС 2 | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5284 | 400 | железобетон | 845 | 1978-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
122 | Канализационная сеть от общежития | Чудовский р-он, ул. Солдатова |  | 53:20:0100136:343 | 300 | керамика | 213 | 1984-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
123 | Канализационная сеть от ул.Некрасова по ул.Гречишникова до ул.Титова | г. Чудово | ул. Гречишникова | 53:20:0100215:972 | 200 | керамика | 128 | 1978-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
124 | Канализационная сеть от ул. Косинова по ул. Некрасова | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5303 | 400 | железобетон, п/эт | 433 | 1981-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
125 | Канализационная сеть от ул.(Магистральная) Солдатова до ул.Замкова | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5657 | 600 | железобетон | 320 | 1991-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
126 | Канализационная сеть от ул.Новопарковая до КНС №3 | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5308 | 450 | железобетон | 1643 | 1976-01-01 | 324 | Аварийное состояние, ввиду износа материала труб | неудовлетвори-тельное | ограниченно работоспособное | Требуется модернизация коллектора на п/эт. трубы с увеличением диаметра до Д 500мм, протяженностью 1370п.м.
127 | Канализационная сеть от ул. Оплеснина до КНС 4 | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5296 | 500 | железобетон | 428 | 1981-01-01 | 324 | Аварийное состояние, ввиду износа материала труб | неудовлетвори-тельное | ограниченно работоспособное | Требуется модернизация коллектора на п/эт труб диаметрм 450мм, протяженностью 383п.м.
128 | Канализационные сети от жилых домов | Чудовский р-он, ул. Солдатова, 6 |  | 53:20:0100137:434 | 150 | чугун | 63 | 1982-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
129 | Канализационная сеть от ул.Новгородская по ул.Титова до банка | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5274 | 300 | железобетон | 363 | 1967-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
130 | Канализационная сеть от ул. Титова до ул.Оплеснина | г. Чудово | Канализационная сеть от ул. Титова по ул. Парайненская до ул.Оплеснина | 53:20:0000000:5279 | 400 | полиэтилен | 565 | 2005-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
131 | Канализационная сеть ул.Молодогвардейская,Парайненская до угла ул.Оплеснина | г. Чудово,ул. Молодогвардейская |  | 53:20:0000000:5269 | 400 | железобетон | 378 | 1967-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
132 | Канализационная сеть по ул.Некрасова до ул.Новгородской | г. Чудово |  | 53:20:0000000:5270 | 400 | полиэтилен, железобетон | 475 | 1967-01-01 | 324 | Аварийное состояние участка коллектора протяженностью 104п.м. | неудовлетворительное | ограниченно работоспособное | Требуется перекладка на полиэтиленовые трыбы Д400мм, протяженность 104п.м.
133 | Канализационная сеть от ВОС до ул. Косинова | г. Чудово |  | 53:20:000000:5265 | 100 | чугун | 2096 | 1981-01-01 | 324 | Аварийное состояни, на момент обследования сеть не работает | неудовлетворительное | неработоспособное | Требуется перекладка на полиэтиленовые трыбы Д100мм, протяженность 2169п.м.
134 | Самотечная сеть от ЦТП | г. Чудово |  | 53:20:0100137:433 | 200 | железобетон | 59 | 1982-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
135 | Канализационная сеть школы №4 | г. Чудово, Микрорайон "Энергомаш" |  | 53:20:0000000:5312 | 200 | керамика | 287 | 1990-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
136 | Хозфекальная канализация протяженность | г. Чудово, Малый пер., д.1 |  | 53:20:0000000:5318 | 150 | чугун | 140 | 1993-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
137 | Канализационный коллектор по ул.Оплеснина до КНС 2 | г. Чудово, ул. Оплеснина |  | 53:20:0000000:5301 | 400 500 426 | полиэтилен полиэтилен сталь | 361 | 2002-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
138 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. 2-я Парковая, 9 |  | 53:20:0100171:328 | 200 | керамика | 91 | 1991-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
139 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. Ленина, 77 |  | 53:20:0100137:432 | 200 | керамика | 50 | 1993-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
140 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. Некрасова, 28 |  | 53:20:0100215:737 | 250 | чугун | 76 | 1984-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
141 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. Октябрьская, 1 |  | 53:20:0100219:392 | 250 | керамика | 33 | 1965-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
142 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. Октябрьская, 2 |  | 53:20:0100219:393 | 250 | керамика | 48 | 1961-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
143 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. Октябрьская, 9 |  | 53:20:0100209:101 | 250 200 | керамика | 203 | 1954-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
144 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. Оплеснина, 4 |  | 53:20:0100219:389 | 250 | керамика | 55 | 1960-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
145 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. Оплеснина, 6 |  | 53:20:0100219:391 | 250 | керамика | 38 | 1960-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
146 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. Оплеснина, 8 |  | 53:20:0100219:394 | 250 150 | керамика | 52 | 1961-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
147 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. Оплеснина, 9 |  | 53:20:0000000:5277 | 150 | керамика | 40 | 1966-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
148 | Канализационная сеть от жилого дома | г.Чудово, ул.Парайненская,13 |  | 53:20:0000000:5283 | 300 200 | керамика | 28 | 1995-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
149 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово, ул. Радищева, 12 |  | 53:20:0000000:5278 | 200 150 | керамика | 172 | 1975-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
150 | Напорный коллектор от КНС №1 | г. Чудово, ул. Новгородская |  | 53:20:0000000:5273 | 150 | чугун | 458 | 1991-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
151 | Дождевая и ливневая канализация | г. Чудово, ул. Губина, 1 б |  | 53:20:0100114:585 | 300 | чугун | 83 | 2000-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
152 | Наружная канализация | по ул.Тушинская от КНС до колодца по ул.Солдатова | Напорная канализация | 53:20:0000000:5295 | 100 | сталь | 144 | 2006-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
153 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. Г.Успенского,5 | г. Чудово |  | 53:20:0100209:100 | 100 | чугун | 66 | 01.01.1991г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
154 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. Новопарковая, 1 | г. Чудово |  | 53:20:0100170:82 | 200 | сталь | 80 | 01.01.1993г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
155 | Канализационная сеть от ж. дома электросети по ул Ленина д. 8 | г. Чудово |  | 53:20:0100173:159 | 200 | чугун | 71 | 01.01.1983г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
156 | Канализационная сеть от детсада по уп Парайненская, 3 | г. Чудово |  | 53:20:0100218:230 | 150 | керамика | 194 | 01.01.1970г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
157 | Канализационная сеть от жилого дома | г. Чудово ул. Радищева, д. 5 |  | 53:20:0100218:33 | 200 | ПВХ | 49 | 01.01.2005г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
158 | Канализационная сеть от здания МАДОУ Детский сад № 5 "Солнышко" | г. Чудово ул. Оплеснина, д. 5 |  | 53:20:0100221:325 | 150 | керамика | 241 | 01.01.1966г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
159 | Канализационная сеть от здания МАДОУ Детский сад № 2 "Берёзка" | г. Чудово ул. Замкова, д. 3 |  | 53:20:0100141:546 | 200 | керамика | 78 | 01.01.1956г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
160 | Канализационная сеть от здания МАДОУ Детский сад № 2 "Берёзка" | г. Чудово ул. Большевиков, д. 20 |  | 53:20:0100141:543 | 200 | керамика | 134 | 01.01.1962г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
161 | Канализационная сеть от здания МАОУ "Начальная образовательная школа № 3" | г. Чудово ул. Титова, д. 4 |  | 53:20:0100209:97 | 150 | чугун | 98 | 01.01.1992г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
162 | Канализационная сеть от здания МАОУ "Начальная образовательная школа № 3" | г. Чудово ул. Титова, д. 4 |  | 53:20:0000000:5129 | 200 | керамика | 154 | 01.01.1992г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
163 | Канализационная сеть от здания школьных мастерских | г. Чудово ул. Гречишникова, д. 3 |  | 53:20:0100215:719 | 150 | керамика | 59 | 01.01.1962г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
164 | Канализационная сеть от здания МАОУ Средняя образовательная школа № 1 им. Н.А.Некрасова | г. Чудово ул. Титова, д. 10 |  | 53:20:0100208:104 | 150 | керамика | 196 | 01.01.1966г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
165 | Канализационная сеть от зд.МАДОУ Дет. сад № 6 "Звездочка" МБУ "Межпос. Централиз. Библ. система, ОБУСО "Чудовский центр соц. помощи" | г. Чудово ул. Новгородская, д. 5 |  | 53:20:0100204:74 | 200 | керамика | 19 | 01.01.1980г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
166 | Канализационная сеть от зд.МАДОУ Дет. сад № 6 "Звездочка" МБУ "Межпос. Централиз. Библ. система, ОБУСО "Чудовский центр соц. помощи" | г. Чудово ул. Новгородская, д. 5 |  | 53:20:0100204:75 | 150 | чугун | 165 | 01.01.1980г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
167 | Канализационная сеть от здания МАДОУ Детский сад № 1 "Волхов" | г. Чудово ул. Радищева, д. 12-а |  | 53:20:0100212:138 | 100 | керамика | 73 | 01.01.1989г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
168 | Канализационная сеть от здания МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 5 "Солнышко" | г. Чудово ул. Оплеснина, д. 5 |  | 53:20:0100221:326 | 200 | керамика | 27 | 01.01.1966г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
169 | Канализационная сеть от здания МАДОУ Детский сад № 4 "Улыбка" | г. Чудово ул. Губина, д. 5 |  | 53:20:0100114:346 | 150 | чугун | 39 | 01.01.2000г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
170 | Канализационная сеть от здания МАУ "Дворец спорта "Молодёжный" | г. Чудово ул. Мирп, д. 27 |  | 53:20:0100136:340 | 150 | чугун | 58 | 01.01.2003г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
171 | Канализационная сеть от здания МБУ "МСКО "Светоч" | г. Чудово ул. Некрасова, д. 29-а |  | 53:20:0100216:403 | 200 | керамика | 196 | 01.01.1989г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
172 | Канализационная сеть от здания МАОУ ДОД "ДЮСШ", нач. школа МАОУ "Гимназия "Логос", МАОУ "ДДТ", МАУ ДО "ДШИ им. В.С.Серовой | г. Чудово ул. Некрасова, д. 19. |  | 53:20:0000000:5133 | 150 200 | керамика | 211 | 01.01.1983г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
173 | Канализационная сеть от здания МАОУ "Гимназия "Логос" | г. Чудово ул. Титова, д. 10-а |  | 53:20:0100208:102 | 150 | керамика | 96 | 01.01.1983г. | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
174 | Канализационные сети от жилых домов по ул. Большевиков д. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, ул. Замкова д. 5, 7 | г. Чудово |  |  | 160 | полиэтилен | 412 | 2015 | 324 |  | Канализационные сети не эксплуатируются, ввиду отсутствия подключений из домов | Не удалось оценить | Необходимо построить выпуски отвода сточных вод от жилых домов и выполнить подключение к дворовой канализации
175 | Сеть канализации котельных № 1/ № 2, от первых смотровых колодцев до места врезки в канализационный коллектор D=400 мм | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова |  | 53:20:0100213:376 | 200 | керамика | 125 | 1967 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
176 | Сеть канализации котельной № 19 от первого смотрового колодца до места врезки в канализационный коллектор | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина |  | 53:20:0000000:5795 | 200 | чугун | 12 | 1969 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
177 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. Новгородская, д. 6 | Новгородская обл, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г Чудово, ул Новгородская |  | 53:20:0100205:715 | 200 | чугун | 74 | 1975 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
178 | Канализационная сеть от дома № 24а по ул. Некрасова (здание Администрации Чудовского муниципального района) до колодца возле дома № 22а по ул. Некрасова. | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г Чудово, ул Некрасова |  | 53:20:0100215:973 | 200 | чугун | 171 | 1969 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
179 | Напорный коллектор от КНС №6 | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Косинова, сооружение 27 |  | 53:20:0000000:5710 | 110 | п/эт | 569 | 2021 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
180 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. Восстания,29 | г. Чудово, ул. Восстания, д.29 |  | 53:20:0000000:5574 | 300 | чугун | 422 | 1976г | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений.
2.: Итого Чудово: | 50054.6
с. Грузино.
181 | Сети канализации | Чудовск.р -он,с. Грузино |  | 53:20:0000000:5187 | 150 150 150 | полиэтилен керамика асб/цем | 2393 | 1999-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
п. Краснофарфорный
182 | Сети канализации | Чудовск.р -он,п. Краснофарф. |  | 53:20:0000000:5188 | 100 150 | чугун керамика | 1754 | 1999-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
с. Оскуй
183 | Сети канализации | Чудовск.р -он,с.Оскуй |  | 53:20:0502106:136 | 100 150 | чугун асб/цем | 2987 | 1999-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
д. Карловка
184 | Канализационная сеть | г. Чудово, участок Карловка |  | 53:20:0406301:438 | 100 200 | чугун асб/цем | 890 | 1983-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
д. Трегубово
185 | Сети канализации | Чудовск.р -он,д.Трегубово |  | 53:20:0700701:371 | 100 200 | чугун асб/цем | 1248 | 1999-01-01 | 324 | дефектов и нарушений не выявлено | удовлетвори-тельное (периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы) | работоспособное | Эксплуатация трубопроводов и сооружений при фактических нагрузках и воздействиях возможна с ограничениями на время производства АВР при возникновении аварийных ситуаций.
[7 empty] | 9272 | село
[7 empty] | 59326.6 | Всего

## Таб. 5. Здания вотв
Копия отчета о техническом обследовании
Приложение № 1 к Акту ТО №1 от 11.06.2024 г объектов централизованных систем водоснабжения (ЦСХВС) и водоотведения (ЦСХВотв) в МУП "Чудовский водоканал", Чудовского района, Новгородской области
V. Перечень зданий (и их техническая характеристика), входящих в комплекс централизованной системы водоотведения (ЦСВотв) в населенных пунктах Чудовского района, Новгородской области
Таблица № 5
№ п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождение | Кадастровый номер | Перечень параметров, технических характеристик, показателей объектов ЦСХВС, выявленных в процессе проведения технического обследования |  |  |  |  | Выявленные дефекты и нарушения | Заключение о техническом состоянии | Оценка технического состояния объектов ЦСХВотв на момент проведения обследования | Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов ЦСХВотв
|  |  |  | Строит. материал | Площадь, кв м общая полезная | Этажность | Год строит. | Срок полезного использования
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
г. ЧУДОВО, с.УСПЕНСКОЕ
1. | Здание КНС № 4 | Новгородская область, г. Чудово ул.Молодогвардейская у проходной № 2 ОАО "Солнце" | 53:20:0100224:55 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: бетонные; фундамент: бетонный; перекрытия: бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка:штукатурка, побелка; | 118.8 | 1 | 1982-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки.Отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, коррозия ограждений и лестниц. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов, восстановления системы вентиляции и проведения капитального ремонта металлоконструкций.
2. | Здание производственного корпуса | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе | 53:20:0101004:4 | стены: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: изопласт; полы: бетонные покрытыеплиткой, линолеумом,перегородки кирпичные; проемы оконные: блоки с дв.перплетом, проемы дверные:створные, однопольные; | 531.2 | 2 | 1983-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
3. | Здание канализационной насосной станции | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе | 53:20:0101004:3 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: изопласт; полы: бетонные покрытые плиткой, перегор.кирпичные; проемы оконные: блоки одинарные, проемы дверные: ворота однопольные; | 378.2 | 1 | 1983-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки.Отсутствует приточно-вытяжная вентиляция,требуется покраска ограждений и лестниц. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов, восстановления системы вентиляции и проведения капитального ремонта металлоконструкций.
4. | Здание КНС | Новгородская область, Чудовский р-он,с. Успенское, ул.Советская,13 | 53:20:0803401:144 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные, перегор.кирпичные; проемы оконны: блоки; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка:штукатурка, побелка; | 45 | 1 | 1982-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки.Отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, коррозия ограждений и лестниц. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов, восстановления системы вентиляции и проведения капитального ремонта металлоконструкций.
5. | Здание КНС №1 | Новгородская область, г. Чудово,ул. Новгородская за д.11 | 53:20:0100203:136 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные, перегор.кирпичные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: штукатурка, побелка; | 124.7 | 2 | 1980-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки.Отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, коррозия ограждений и лестниц. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов, восстановления системы вентиляции и проведения капитального ремонта металлоконструкций.
6. | Здание КНС №3 | Новгородская область, г.Чудово,ул. Большевиков, у комплекса гаражей | 53:20:0100158:129 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные, перегор.кирпичные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка:штукатурка, побелка; | 72.6 | 1 | 1977-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки.Отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, коррозия ограждений и лестниц. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов, восстановления системы вентиляции и проведения капитального ремонта металлоконструкций.
7. | Здание КНС №2 | Новгородская область, г. Чудово,ул. Октябрьская у здания автостанции | 53:20:0100220:34 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные, перегор.кирпичные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка:штукатурка, побелка; | 46.6 | 1 | 1968-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки.Отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, коррозия ограждений и лестниц. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов, восстановления системы вентиляции и проведения капитального ремонта металлоконструкций.
8. | Здание КНС №5 | Новгородская область, г. Чудово,у территории ОАО "УРСА Чудово " со стороны р. Кересть | 53:20:0100156:33 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные, перегор.кирпичные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка:штукатурка, побелка; сан и электротехнические | 323.3 | 1 | 1991-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки.Отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, коррозия ограждений и лестниц. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов, восстановления системы вентиляции и проведения капитального ремонта металлоконструкций.
9. | Хлораторная со складом жидкого хлора и бытовой корпус | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе | 53:20:0101004:2 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: изопласт; полы: бетонные, перегор.кирпичные; проемы оконные: блоки с дв. переплетом, проемы дверные: створные, однопольные; | 266.8 | 2 | 1983-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - удовлетворительные, линолеум; проемы: дверные - удовлетворительные ; внутренняя отделка -удовлетворительная, окна- сгнившие деревянные блоки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Здание технологически не используется. В здании расположена объектовая лаборатория.
10. | Здание бункер песка | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе | 53:20:0101004:6 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: мягкая рулонная; полы: бетонные; проемы: ворота дощатые; сан и электротехнические устройства: электроосвещение- есть. В здании смонтированы металлические бункеры песка. | 52.8 | 1 | 1983-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
11. | канализационно-насосная станция с напорным коллектором (КНС №6) | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Косинова, сооружение 27 | 53:20:0000000:5710 | Канализационная насосная станция FloTenk-KNS, высота 5,3м, диаметр 2,0м, представляет собой цилиндрическую емкость из стеклопластика. Внутренняя разводка из нержавеющей стали. Имеется 2 погружных насоса GRUNDFOS и расходомер электромагнитный. | 3.1 | 1 | 2021-11-26 | 360 | Ввиду небольшого срока эксплуатации, дефектов не обнаружено | хорошее | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений
12. | КНС по ул. Тушинская, объем 10 куб.м | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г. Чудово, ул. Тушинская | 53:20:0100507:171 | Железобетонные кольца диаметром 2м | 3.1 | 1 | 2012-12-31 | 360 | Отсутствует внутреннее защитное покрытие бетона, имеются множественные раковины в стенах,заилен приемный резервуар | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов и удаления осадка
с. ГРУЗИНО
13. | Здание станции биологических очистных сооружений | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:552 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: бетоноблочный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши:мягкая, рулонная, односкатная; полы: бетонные, плитка, металлические; проемы оконные: блоки одинарные, проемы дверные: однопольные. | 459.4 | 1 | 1976-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
14. | Здание хлораторной и насосной | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:551 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: бетоноблочный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши:мягкая, рулонная; полы: бетонные; проемы дверные: створные; внутренняя отделка:побелка. | 28.7 | 1 | 1973-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки. | удовлетворительное | не работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях невозможна . Здание технологически не используется и частично разрушено, подлежит списанию.
15. | Здание канализационной насосной станции | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:555 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: бетонный; перекрытия: бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка:штукатурка, побелка; | 37.4 | 1 | 1982-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки.Отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, коррозия ограждений и лестниц. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов, восстановления системы вентиляции и проведения капитального ремонта металлоконструкций.
д. ОСКУЙ
16. | Здание КНС | Новгородская область, Чудовский район, с Оскуй | 53:20:0502106:114 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: бетонные; фундамент: бетонный; перекрытия: бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: штукатурка, побелка; | 43.4 | 1 | 1982-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки.Отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, коррозия ограждений и лестниц. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов, восстановления системы вентиляции и проведения капитального ремонта металлоконструкций.
д. ТРЕГУБОВО
17. | Здание КНС | Новгородская область, Чудовский район, д.Трегубово | 53:20:0700701:344 | Вил внутренней отделки: простая стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: ж/бетонный; перекрытия: бетонное; крыши: рубероид; полы: бетонные;проемы оконные: блоки; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка:штукатурка, побелка; | 45 | 1 | 1982-01-01 | 360 | Ф-т- выветривание, трещины; стены - трещины; перекрытия - трещины в плитах; крыша - вздутие покрытия местами, полы - выбоины в отдельных местах; проемы: дверные - повреждения ; внутренняя отделка - трещины, окна- сгнившие деревянные блоки.Отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, коррозия ограждений и лестниц. | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов, восстановления системы вентиляции и проведения капитального ремонта металлоконструкций.

## Таб. 6. Сооруж. вотв
Копия отчета о техническом обследовании
Приложение № 1 к Акту ТО №1 от 11.06.2024 г объектов централизованных систем водоснабжения (ЦСХВС) и водоотведения (ЦСХВотв) в МУП "Чудовский водоканал", г. Чудово и Чудовского района, Новгородской области
VI. Перечень сооружений (и их техническая характеристика), входящих в комплекс централизованной системы водоснабжения (ЦСХВотв) в населенных пунктах Чудовского района, Новгородской области
Таблица № 2
№ п/п | Наименование инженерного сооружения | Адрес местонахождение | Кадастровый номер | Перечень параметров, технических характеристик, показателей объектов ЦСХВС, выявленных в процессе проведения технического обследования |  |  |  | Выявленные дефекты и нарушения | Заключение о техническом состоянии | Оценка технического состояния объектов ЦСХВотв на момент проведения обследования | Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов ЦСХВотв
|  |  |  | Конструкция | Размерные характеристики (длина, ширина, глубина и т п) | Год строительства | Срок полезного использова-ния, мес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Г. ЧУДОВО
1. | Иловые площадки (4 шт) | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе | 53:20:0101004:11 | 4 шт.,землдяное полотно, с обваловкой землей,основание- асфальт. | 6233.3 | 1983-01-01 | 180 | Нарушена целостность основания | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна . Требуется восстановление основания
2. | Очистные сооружения (блок технологических емкостей) | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе | 53:20:0101004:10 | аэротенки 2 ед. первичные отстойники - 2 ед.; минерализаторы - 2 ед. илоперегниватели - 2 ед. вторичные отстойники - 2 ед. контактные резервуары - 2 ед. Емкостные сооружения,стены и днище сооружений ж/бетонные, снаружи сооружения обвалованы грунтом. | 2464 | 1983-01-01 | 360 | Местные разрушения, обрастание стенок водорослями | удовлетворительное | работоспособное | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений при условии своевременного проведения планово - предупредительных ремонтов.
3. | Пруд аэратор | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе | 53:20:0101004:8 | Земляное полотно, с обваловкой землей | 6000м2 | 1983-01-01 | 360 | Биологические пруды находятся в неудовлетворительном состоянии: заилены, откосы заросли кустарником и низкоствольными деревьями. | неудовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна . Требуется расчистка откосов от кустарника и деревьев,очистка днища.
4. | Пруд аэратор | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе | 53:20:0101004:13 | Земляное полотно, с обваловкой землей | 6000м2 | 1983-01-01 | 360 | Биологические пруды находятся в неудовлетворительном состоянии: заилены, откосы заросли кустарником и низкоствольными деревьями. | неудовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна . Требуется расчистка откосов от кустарника и деревьев,очистка днища.
5. | Пруд аэратор | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе | 53:20:0101004:12 | Земляное полотно, с обваловкой землей | 23030м2 | 1983-01-01 | 360 | Биологические пруды находятся в неудовлетворительном состоянии: заилены, откосы заросли кустарником и низкоствольными деревьями. | неудовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна . Требуется расчистка откосов от кустарника и деревьев,очистка днища.
6. | Пруд аэратор | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе | 53:20:0101004:9 | Земляное полотно, с обваловкой землей | 23030м2 | 1983-01-01 | 360 | Биологические пруды находятся в неудовлетворительном состоянии: заилены, откосы заросли кустарником и низкоствольными деревьями. | неудовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна . Требуется расчистка откосов от кустарника и деревьев,очистка днища.
7. | Горизонтальные песколовки (2 шт) диаметр 6 м | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе | 53:20:0101004:124 | 2 шт, в составе очистных сооружении (блока технологических емкостей). Конусная конструкция из железобетона. | 69 Диаметр 6 м | 1983-01-01 | 360 | Дефектов не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
с. Грузино.
8. | Иловые площадка. | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300301:13 | земляное полотно, с обваловкой землейт. | 606 | 1976-01-01 | 180 | Дефектов не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
9. | Иловые площадка. | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300301:15 | земляное полотно, с обваловкой землей. | 606 | 1976-01-01 | 180 | Дефектов не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
10. | Отстойник | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300301:16 | земляное полотно, с обваловкой землей. | 291.33 | 1976-01-01 | 180 | Выявлено значительное накопление ила | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна. Необходимо выполнить чистку от ила.
11. | Отстойник | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300301:14 | земляное полотно, с обваловкой землей. | 291.33 | 1976-01-01 | 180 | Выявлено значительное накопление ила | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна. Необходимо выполнить чистку от ила.
12. | Отстойник | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:583 | земляное полотно, с обваловкой землей. | 291.84 | 1976-01-01 | 180 | Выявлено значительное накопление ила | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна. Необходимо выполнить чистку от ила.
13. | Отстойник | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:586 | земляное полотно, с обваловкой землей. | 291.84 | 1976-01-01 | 180 | Выявлено значительное накопление ила | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна. Необходимо выполнить чистку от ила.
14. | Отстойник вторичный вертикальный | Новгородская область, Чудовский район, с Грузино | 53:20:0300306:585 | Конусная конструкция из железобетона. | 34,2 м2, диаметр 655 мм, глубина 12,4 м | 1976-01-01 | 180 | Дефектов не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
с. ОСКУЙ
15. | Установка КУ 100 | Новгородская область, Чудовский район, с Оскуй | 53:20:0502106:268 | металлическая емкость с обваловкой землей. | 49 | 1982-01-01 | 180 | Очистные сооружения находятся в ограниченно рабочем состоянии: установка работает как отстойник, система аэрации отсутствует, как следствие, отсутствует биолгическая очистка сточных вод. | неудовлетворительное | ограниченно работоспособное в режиме механической очистки | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна ограниченно, тогда как очистка сточных вод до нормативных требований невозможна. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии модернизации очистных сооружений - строительство очистных сооружений блочно-модульного типа.
16. | Иловая площадка | Новгородская область, Чудовский район, с Оскуй | 53:20:0502106:269 | Заглубленное сооружение с обваловкой землей | 90.1 | 1982-01-01 | 180 | Ввиду отсутствия биологической очистки, иловая площадка технологически не используются, заросла кустарником, низкоствольными деревьями. | неудовлетворительное | неработоспособное | Дальнейшая эесплуатация при существующей системе очистки нецелесообразна.
17. | Биогогические пруды (отстойники) | Новгородская область, Чудовский район, с Оскуй | 53:20:0502106:267 | Заглубленное земляное полотно, с обваловкой землей | 2203.2 | 1982-01-01 | 180 | Заилены, заросли камышом | неудовлетворительное | неработоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна после чистки
д. ТРЕГУБОВО
18. | КУ 100 (для очистки сточных вод) | Чудовский район, д.Трегубово |  | металлическая емкость с обваловкой землей. | 49 | 1982-01-01 | 180 | Очистные сооружения находятся в ограниченно рабочем состоянии: установка работает как отстойник, система аэрации отсутствует, как следствие отсутствует биолгическая очистка сточных вод. | неудовлетворительное | ограниченно работоспособное в режиме механической очистки | Эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна ограниченно, тогда как очистка сточных вод до нормативных требований невозможна. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии модернизации очистных сооружений - строительство очистных сооружений блочно-модульного типа.
19. | Иловые карты | Новгородская область, Чудовский район, д. Трегубово | 53:20:0700701:650 | 49 | 49 | 1982-01-01 | 180 | Ввиду отсутствия биологической очистки, иловые карты технологически не используются, заросла кустарником. | неудовлетворительное | неработоспособное | Дальнейшая эесплуатация при существующей системе очистки нецелесообразна.
20. | Биологические пруды | Новгородская область, Чудовский район,д. Трегубово | 53:20:0700701:652 | земляное полотно, с обваловкой землей, литера 3 | 3607 | 1982-01-01 | 180 | Заилены, заросли камышом | неудовлетворительное | неработоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна после чистки
21. | Поля фильтрации | Новгородская область, Чудовский район, д. Трегубово | 53:20:0700701:649 | Заглубленное земляное полотно, с обваловкой землей | 159.2 | 29953 | 180 | заросли кустарником, низкоствольными деревьями | неудовлетворительное | неработоспособное | Дальнейшая эесплуатация при существующей системе очистки нецелесообразна.

## ПТО сети всн 2014 г (hidden)
#VALUE! | Водопроводные сети | д Нагаткино | 6/94 |  | п/э | 1404 | Визуально выявить дефекты и нарушения не представляется возможным (вводопроводные сети проложены под землей) На момент обследования: - водоразборные колонки находятся в удовлетворительном состоянии. | удовл | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного устранения утечек - замены водопроводных сетей (по необходимости)
#VALUE! | Водопроводные сети | ул Ломоносова по ул Некрасова до Гл КНС (ул Некрасова) | 12/55 | 125 | чуг | 1050
#VALUE! | Водопроводные сети | Некрасова , 20 | 3/89 | 100-200 | чуг | 1176
#VALUE! | Водопроводные сети | ул Некрасова 25 | 1/89 | 100 | чуг | 70
#VALUE! | Водопроводные сети | ул Некрасова 21 |  | 100 | чуг | 60
#VALUE! | Водопроводные сети | ул Некрасова ,23а |  | 100 | чуг | 8
#VALUE! | Водопроводные сети | ул Некрасова 24 |  | 159 | ст | 30
#VALUE! | Водопроводные сети | ул Некрасова 24 | 7/94 | 108 | ст | 70
#VALUE! | Водопроводные сети | пер Новгородский | 11/72 | 50 | чуг | 800
#VALUE! | Водопроводные сети | п Новосельский, по ул Новая | 1/65 | 25-100 | ст | 494
#VALUE! | Водопроводные сети | п Новосельский, по ул Алексеева | 1/91 | 25-100 | чуг | 1662
#VALUE! | Водопроводные сети | п Новосельский, ул Старорусская | 1/81 | 25-101 | чуг | 2494

## ПТО сооружения Наг, Нов 2014 г (hidden)
1 | Водонапорная башня п. Новосельский | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Алексеева, 5 б | 1954 | Стальная конструкция (башня Рожновского) высотой м, с водонапорным баком емкостью куб м |  | Коррозия металла (бака) износ арматуры и трубопроводов | удовлетворительное | работоспособное | Замена бака, внутренних трубопроводов и арматуры.
2 | Артезианская скважина № Н 8-82 | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Алексеева, 5 г | 1982 | Трубы:ст Д 529 мм, ст Д 273 | 65 | Учитывая, что артезианская скважина является подземным объектом, визуально, без специализированного оборудования выявить дефекты и нарушения не представляется возможным | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - обследования артезианских скважин - замены обсадных труб (по необходимости) - благоустройства ЗСО 1-го пояса
3 | Артезианская скважина № 1928 | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Алексеева, 7 а | 1980 | Трубы:ст Д 529 мм, ст Д 273Трубы:ст Д 254 мм, ст Д 152 мм | 52 |  | удовлетворительное | работоспособное
4 | Артезианская скважина № 1314-77 | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Алексеева, 5 в | 1977 | Трубы:ст Д 529 мм, ст Д 168 мм | 64 |  | удовлетворительное | работоспособное
5 | Артезианская скважина | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Алексеева, 5 б | 1954 | Трубы:ст Д 202 мм, ст Д 152 мм | 60 |  | удовлетворительное | работоспособное
6 | Водонапорная башня д.Нагаткино | Старорусский район, Ноосельское поселение, д Нагаткино, 2 а | 1968 | Стальная конструкция (башня Рожновского) высотой м, с водонапорным баком емкостью куб м |  | Коррозия металла (бака) износ арматуры и трубопроводов | удовлетворительное | работоспособное | Замена бака, внутренних трубопроводов и арматуры.
7 | Арт скважина № 926 с водонапорной башней | Старорусский район, Ноосельское поселение, д Нагаткино, 2 а | 1968 | Трубы: ст Д 254 мм | 64 | Учитывая, что артезианская скважина является подземным объектом, визуально, без специализированного оборудования выявить дефекты и нарушения не представляется возможным | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - обследования артезианских скважин - замены обсадных труб (по необходимости) - благоустройства ЗСО 1-го пояса

## ПТО здания Нов, Наг 2014 г (hidden)
п. Новосельский
12 | Павильон артезианской скважины № 926 с | Старорусский район, Новосельское поселение, д Нагаткино, 2 а | Павильон: ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыша - рубероид; полы - бетонные; прооемы: дверные - простые; внутренняя отделка - оштукатурено. | 15,9 5,8 | 1968 | 42.9 | 1.Нависающие и теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, отслаивающаяся штукатурка. Кирпичная кладка частично разрушена. 2. Вертикальные трещины. 3. Свищи в отдельных местах кровли или сорванные ветром отдельные элементы кровли 4 Разрушение отмостки | 1. Частичная или полная смена ветхих элементов покрытий кровли, а также замена их на более прогрессивные и долговечные. 2. Частичная или сплошная замена настенных желобов и других выступающих устройств над кровлей. 3. Восстановление отмостки | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного ремонта фасада (ремонт наружной штукатурки отдельными местами с отбивкой отставшей штукатурки ). - ремонт кровли - восстановления отсмотки - ремонт или частичная заменна внутренних сетей водоснабжения водоотведения
| Водонапорная башня |  | Стальная конструкция (башня Рожновского) высотой м, с водонапорным баком емкостью куб м | 4.8 | 1968 | 71 | 1.Нависающие и теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, Кирпичная кладка частично разрушена. 2. Вертикальные трещины. 4 Разрушение отмостки | Ремонт здания и шатра башни. Ремонт баков. Ремонт трубопроводов и арматуры. | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: своевременного ремонта фасада - восстановления отсмотки
| Водонапорная башня | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Алексеева, 5 б | Водонапорная башня:Ф-т- бетонный, ленточный; перекрытие - деревянное; крыша - металлическая; полы - бетонные; проемы - простые; внутренняя отделка - оштукатурено | 26.4 | 1954 | 616
| Павильон артезианской скважины | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Алексеева, 5 б | Павильон: Ф-т- бутовый, ленточный; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыша - рубероид; полы - бетонные; проемы: дверные - простые; внутренняя отделка - оштукатурено. | 15.9 | 1954 | 70 1 | 1.Нависающие и теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, отслаивающаяся штукатурка. Кирпичная кладка частично разрушена. 2. Вертикальные трещины. 3. Свищи в отдельных местах кровли или сорванные ветром отдельные элементы кровли 4 Разрушение отмостки | 1.Нависающие и теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, отслаивающаяся штукатурка. Кирпичная кладка частично разрушена. 2. Вертикальные трещины. 3. Свищи в отдельных местах кровли или сорванные ветром отдельные элементы кровли 4 Разрушение отмостки | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии: - своевременного ремонта фасада (ремонт наружной штукатурки отдельными местами с отбивкой отставшей штукатурки ). - ремонт кровли - восстановления отсмотки - ремонт или частичная заменна внутренних сетей водоснабжения водоотведения
16 | Здание артезианской скважины № Н 8-82 | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Алексеева, 5 г | Павильон: Стены - металлические; крыша - металлическая; полы - бетонные; проемы: дверные - простые; внутренняя отделка - окрашено. Артезианская скважина: | 10.6 | 1982 | 65 1
17 | Здание артезианской скважины № 1928 | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Алексеева, 7 а | Павильон: Стены - металлические; крыша - металлическая; полы - бетонные; проемы: дверные - простые; внутренняя отделка - окрашено. Артезианская скважина: | 10.7 | 1980 | 21 1
18 | Здание артезианской скважины № 1314-77 | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Алексеева, 5 в | Павильон: Ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыша - рубероид; полы - бетонные; проемы: дверные - простые. Артезианская скважина: | 11.1 | 1977 | 56 1

## Таб.7 Прочие
Копия отчета о техническом обследовании
Приложение № 1 к Акту ТО №1 от 11.06.2024 г объектов централизованных систем водоснабжения (ЦСХВС) и водоотведения (ЦСХВотв) в МУП "Чудовский водоканал", г. Чудово и Чудовского района, Новгородской области
VII. Перечень оборудования (и его техническая характеристика), входящих в комплекс централизованной системы водоснабжения (ЦСХВС) и водоотведения (ЦСХВотв) в населенных пунктах Чудовского района, Новгородской области
Таблица № 7
№ п/п | Наименование | Адрес местонахождение | Инвентарный номер или кадастровый номер | Техническая характеристика | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использова-ния, мес | Выявленные дефекты и нарушения | Заключение о техническом состоянии | Оценка технического состояния оборудования на момент проведения обследования | Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации оборудовая
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |  | 6. | 7. | 8. | 9.
г. ЧУДОВО
1 | Электроагрегат сварочный 220-6 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д. № 1бг.Чудово Губина 1 б | 100000164 | 50 Гц, 30 кВт | 2007-01-01 | 84 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
2 | Котел КВ-Р-1,1-95 | Новгородская обл., г.Чудово, котельная ВОС | 00-200135 | Котел водогрейный, твердотопливный | 2017-01-01 | 360 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
3 | Турбокомпрессор РТКВ 1037 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Грузинское шоссе | 100000149 | 100 м куб/мин,1,6 кг/с/см кв | 1995-01-01 | 36 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
4 | Установка электрогенераторная с блоком управления | Новгородская обл., г.Чудово, производственная база | 100000148 | SDMO GS 250 K, 400/230 В, 50 Гц, 200 кВт, 361 А | 2002-01-01 | 360 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
5 | Агрегат ЭЦВ12-210-55 нро | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 00-200160 | Насос 210м3/час,55м.45квт | 2021-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
6 | Агрегат ЭЦВ12-210-55 нро | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 00-200159 | Насос 210м3/час,55м.45квт | 2021-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
7 | Насос ЭЦВ 6-36-58 (пр. часть, двиг.7,5 кВт) | Новгородская обл., г.Чудово, ВОС ,скважина | 00-200149 | 36м3 куб/час * 58 м, 7,5 кВт *3000 | 2021-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
8 | Насос 1Д500-63/160/1500 | Чудовский р-н вблизи д. Лука - 2 | 100000150 | 500м куб * 63 м,кпд=0.68 160 кВт *1500 | 2005-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
9 | Насос СМ 150-125-315/4 37/1500 | Новгородская обл., г.Чудово, ул.Молодогвардейская, КНС №4 | 00-200050 | 200м куб *32м,кпд=0.69 37 кВт *1500 | 2005-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
10 | Насос СМ 150-125-315-4 37/1501 | Новгородская обл., г.Чудово, ул.Молодогвардейская, КНС №4 | 000000004 | 200м куб *32м,кпд=0.69 37 кВт *1501 | 2014-01-21 | 49 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
11 | Преобразователь частоты ПЧ ТТПТ -315-380-50-02 М 1 | Чудовский р-н вблизи д. Лука - 2 | 100000151 | 160 кВт | 2005-01-01 | 120 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
12 | Насос ВВН1-6/15/1500 | Чудовский р-н вблизи д. Лука - 2 | 100000155 | 6,2 м куб/мин 15 кВт * 1500 | 2004-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
13 | Насос НД 2.5 630/25 К 14А с дв .2.2 к Вт | Чудовский р-н вблизи д. Лука - 2 ВОС | 100000156 | 11,77 л/мин (при ходе плунжера 60 мм, 2,2кВт*1500 | 2005-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
14 | Телефонная станция | г.Чудово Губина 1б | 100000158 | на 24 тел. Номера | 2001-01-01 | 120 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
15 | Решетки механические | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе | 100000159 | метал. решетки с прутьями для задержания отбросов | 1996-01-01 | 48 | Отдельное выпадение прутьев ввиду коррозии | удовлетворительное | ограниченно работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии проведения ремонта
16 | Электротельфер | г. Чудово, д. Лука-2 | 02000000330 | Грузоподъемность 2 т | 1989-01-01 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
17 | Эрлифты | Новгородская обл, Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Грузинское шоссе | 00-00006056 | Предназначены для откачки иловой смеси из отстойников | 2010-01-01 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
18 | Насосный агрегат СМ 150-125-315/4/37/1500/ | Новгородская обл, Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Грузинское шоссе, произв.корпус | 100000160 | 1450 об/мин 0,058 м3/с 220/380 В | 2005-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
19 | Насос СМ 150-125-315/4/37/1500/ | г.Чудово, ВОС, повторники |  | 1450 об/мин 0,058 м3/с 220/380 В | 2006-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
20 | Насосный агрегат СМ 150-125-315/4/37/1500/ | Новгородская обл.,г.Чудово ( установлен в КНС №3) | 02000000333 | 1450 об/мин 0,058 м3/с 220/380 В | 2008-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
21 | Насос СМ 150-125-315 4Б (22/1500) Ливны | Новгородская обл., г.Чудово, КНС №3 | 000000590 | 960 об/мин 0,028 м3/с 220/380В | 2006-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
22 | Насос СМ 150-125-315-4б б.д. б.р. под 22 кВт | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Октябрьская, КНС №2 | 00-200119 | 960 об/мин 0,028 м3/с 220/380В | 2006-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
23 | Насос СМ 125-80-315б-4 (15/1500/ | Новгородская обл., г.Чудово, в КНС №1 | 02000000334 | 15кВт*1500 | 2006-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
24 | Электродвигатель АИР 180 S4 22/1500 исп.1081 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Октябрьская, КНС №2 | 00-200118 | 1500 обор./мин 22 кВт | 2018-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
25 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР | Новгородская обл., г.Чудово | 000000006 | Лабораторный диагностический прибор | 2020-01-01 | 120 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
26 | Универсальное устройство д/прочистки канализации «Вихрь-Лайт» | Новгородская обл., г.Чудово | 00-200145 | Прочищающее устройство для сетей канализации | 01.01.2013г | 60 | треснули штанги | не рабочее | не работоспособное | Подлежит списанию
27 | Колонка водоразборная | Новгородская обл., г.Чудово,водопроводные сети | 00-00006401 | Устройство для отбора питьевой воды | 2023-01-01 | 24 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
28 | Воздуходувка ВРМТ 95-ПП103,9-40-110,0 с кожухом ПШКМ-5 с ПУ-55 с ЧП и ПУ-55 с УПП | Новгородская обл, Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Грузинское шоссе | 00-00006063 | Агрегат для насыщения кислородом с | 2015-01-01 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
29 | Воздуходувка DEKO | Новгородская обл., г.Чудово,офис | 00-00005552 | вентилятор для процессора | 2022-01-01 | 36 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
п. Краснофарфорный
30 | Электротельфер грузоподъемность 0,5тн | Новгородская область,Чудовский р-он, п.Краснофарфорный | 02000000313 | Грузоподъемность 0,5 т | 1972-01-01 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
31 | Преобразователь частоты ПУ ТЧ -63-380-50-02М1 | п.Краснофарфорный ВОС | 100000157 | 30 кВт | 2006-01-01 | 120 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
с. ГРУЗИНО
32 | Насос ЭЦВ 8-25-55, | Новгородская обл., Чудовский р-н, с.Грузино | 00-200108 | 25 м3/час, 55м | 2021-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
33 | Лоток сборный железобетонный | Новгородская обл., Чудовский район, с.Грузино | 02000000042 | бетонный лоток для сбора и отвода сточной жидкости, в составе КОС | 1983-01-01 | 240 | Разрушение стенок | Неудовлетворительное | ограниченно работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна после проведения капитального ремонта
34 | Насос 2ЭЦВ 8-40-40, | Новгородская обл., Чудовский р-н, с.Грузино | 00-200114 | 40 м3/час, 40м | 2016-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
с. ОСКУЙ
35 | Котел ЭКО-Дом 9 кВт 380В в компл. | Новгородская обл., г.Чудово, с. Оскуй | 00-00004082 | мощность 9квт | 2022-01-01 | 65 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
36 | Расходомер АКРОН-02 двухканальный | Чудовский р-н, д.Оску | 00-200052 | метрическое устройство для измерения расхода воды | 2016-08-01 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
д. Трегубово.
37 | Расходомер АКРОН-02 двухканальный | Чудовский р-н, д.Трегубово | 000000611 | метрическое устройство для измерения расхода воды | 2016-08-01 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
38 | Насосный агрегат КМ 80-50-200 (15кВт*3000 об/мин), | Новгородская обл., г.Чудово | 00-00006484 | 50м3/час, Напор -50м, 15квт*2900 | 2007-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
39 | Котел электрический Protherm 12КЕ/14 | Новгородская обл., г.Чудово, в Трегубово | 00-200150 | мощность 14 квт | 2021-01-01 | 65 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
д. Карловка
40 | Насос 4SR 12/19-PD | Новгородская обл., Чудовский муниципальный район, сельское поселение Успенское, д.Карловка | 00-200131 | Погружной насос роизводительность 4,5 м3/час | 2019-01-01 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
41 | Оборудование для очистки воды д. Карловка | Новгородская область, Чудовский район, д. Карловка, ул.Цетральная | 100000170 | Оборудование предназначено для обессоливания и обезжелезивания подземной воды. Представляет собой единый блок, в котором технологическое оборудование смонтировано на одной несущей конструкции и размещено в отапливаемом вагончике. Оборудование может эксплуатироваться в ручном и автоматическом режиме управления. | Не эксплуатируется | 180 | Частичная коррозия | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Не может эксплуатироваться по причине отсутствия утилизации концентрированного солевого раствора
г. Чудово
42 | Задвижка 47GV DN300 PN 10/PN16 DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово | 00-200141 | Корпус: Чугун EN-GJS-500-17 Тип присоединения: фланцевый Давление номин.: 16 бар Макс. температура: 120℃ Управление: голый шток Страна производитель: Польша | 09.04.2022 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
43 | Задвижка 47GV DN300 PN 10/PN16 DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово | 00-200162 | Корпус: Чугун EN-GJS-500-17 Тип присоединения: фланцевый Давление номин.: 16 бар Макс. температура: 120℃ Управление: голый шток Страна производитель: Польша | 09.04.2022 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
44 | Затвор 017W DN 600 корпус чугун, диск чугун, комплекте с электроприводом | Новгородская обл., г.Чудово, ВОС | 00-200134 | Корпус чугун, диск чугун, шток, электропривод. DENDOR | 2020-04-09 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
45 | Затвор поворотный ДУ 500 DENDOR под эл.привод фланцевый Ру16 | Новгородская обл., г.Чудово, ВОС | 000000603 | Корпус чугун, диск чугун, шток. DENDOR | 2020-04-10 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
46 | Преобразователь частотный ПЧ-ТТПТ-315-380-50-02-УХЛ4-ЭИН 160 кВт | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 00-200151 | Мощность, Вт:160 Номинальный ток, А:315 Напряжение питания, В:380 Фазность кол.фаз) :3 Выходная частота, Гц:0,1-200 Класс защиты:IP20 | 09.04.2020 | 120 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
47 | Расходомер ЭХО-Р-02 с блоком RS-232, блоком токового выхода, воздуховодной трубой, экранированным кабелем 5*0,35 (200 м) и адаптером | Новгородская область, г. Чудово, Грузинское шоссе, КОС | 00-200164 | Ду трубопровода, 100 мм, Темп. Окр. воздуха, °С от минус 30 до 50 Диапаз. Изм. объемного расхода жидкости, м от 0 до 5, Наибольшее давл. в тр-де, Мпа не более 1 Питание от сети переменного тока 220 | 2020-04-09 | 60 | Не используется, дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
48 | Расходомер ЭХО-Р-02 с блоком RS-232, блоком токового выхода, воздуховодной трубой, экранированным кабелем 5*0,35 (200 м) и адаптером | ВОС г. Чудово, вблизи д. Лука-2 | 00-200165 | Ду трубопровода, 100 мм, Темп. Окр. воздуха, °С от минус 30 до 50 Диапаз. Изм. объемного расхода жидкости, м от 0 до 5, Наибольшее давл. в тр-де, Мпа не более 1 Питание от сети переменного тока 220 | 09.04.2020 | 60 | Не используется, дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
49 | Электропривод для затвора QТ ( к затвору ДУ 500) | Новгородская обл., г.Чудово, ВОС | 000000013 | электромеханическое устройство для приведения в движение дискового затвора | 2013-04-09 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
50 | Задвижка 47GV DN 300 PN10/PN16 DENDOR | ВОС г. Чудово, вблизи д. Лука-2 | 00-200163 | Корпус: Чугун EN-GJS-500-17 Тип присоединения: фланцевый Давление номин.: 16 бар Макс. температура: 120℃ Страна производитель: Польша | 09.04.2019 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
51 | Задвижка клиновая фланцевая чугунная с обрезиненным клином 47 GV DN 400. PN 10 | Новгородская обл., г.Чудово | 000000012 | Корпус: Чугун EN-GJS-500-17 Тип присоединения: фланцевый Давление номин.: 10 бар Макс. температура: 120℃ | 09.04.2019 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
52 | Фланец Обжимной универсальный FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | ВОС г. Чудово, вблизи д. Лука-2 | 00-200137 | для соединение чугунных (СЧ и ВЧШГ), стальных, ПВХ, асбесто цементных труб с фланцевой арматурой DN600 (630-647) PN16 кгс/см КорпусЧугун Страна производитель: Польша | на складе 09.04.2019 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
53 | Фланец Обжимной универсальный FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | ВОС г. Чудово, вблизи д. Лука-2 | 00-200138 | для соединение чугунных (СЧ и ВЧШГ), стальных, ПВХ, асбесто цементных труб с фланцевой арматурой DN600 (630-647) PN16 кгс/см КорпусЧугун Страна производитель: Польша | на складе 09.04.2019 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
54 | Насос 2ЭЦВ 10-160-50нро Ливенский насосный завод | Новгородская обл, м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 00-200144 | Насос скважинный погружнойПодача, м3/час 160, Напор Н, м, 50, Мощность двигателя, кВт 33 | 2019-04-09 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
55 | Насос ПК 63/22,5 с/дв 15/1500/лапы | ВОС г. Чудово, вблизи д. Лука-2 | 00-200136 | Подача м3/час - 63, напор, м - 22,5, мощность электродвигателя 11 квт | 09.04.2020 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
56 | Расходомер ультразвуковой Взлёт МР УРСВ-510Ц | ВОС г. Чудово, вблизи д. Лука-2, 1подъем | 100000168 | Номинальный диаметр, DN от 10 до 5 000 Питание=24В Потребляемая мощность, Втне более 12Габаритные размеры вторичного преобразователя, мм250х154х75 | 0.06.2019 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
57 | Расходомер ультразвуковой Взлёт МР УРСВ-520Ц с измерительным участком ИУ-012 Dy80 | ВОС г. Чудово, вблизи д. Лука-2, на скважине | 00-200142 | Номинальный диаметр, DN от 10 до 5 000 Питание=24В Потребляемая мощность, Втне более 12Габаритные размеры вторичного преобразователя, мм250х154х75 | на складе 09.04.2020 | 60 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
58 | Насос 2СМ 250-200-400/6 | Новгородская обл. г. Чудово, КНС №5 | 00-200161 | Производительность от 470 до 800 м³/ч, напор от 15 до 50 м. Комплектуется с электродвигателем мощностью от 37 до 160 кВт. | 09.04.2021 | 48 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
59 | Здание производственной базы | Новгородская область, г. Чудово, ул. Губина, здание1б | 53:20:0100114:265 | Площадь-1069,9м2. Этажность-2 этажа.Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонное; крыша:мягкая рулонная; полы: бетонные, ленолиум; проемы оконные: деревянные блоки двойные, проемы дверные: однопольные; | 2001г | 360 | Ооконные блоки частично ветхие,кровля имеет незначительные протечки,наружная облицовка стен частично разрушена | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна с устранением выявленных дефектов
60 | Здание склада | Новгородская область, г. Чудово, ул. Губина, здание1б, корпус2 | 53:20:0100114:264 | Площадь-41,9м2. Этажность-одноэтажное.Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонное; крыша:мягкая рулонная; полы: бетонные; проемы дверные: однопольные | 2001г | 360 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
61 | гаражный бокс | Новгородская область, г. Чудово, ул. Губина, здание1б, корпус 4 | 53:20:0100114:598 | Площадь-41,9м2. Этажность-одноэтажное.Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонное; крыша:мягкая рулонная; полы: бетонные; проемы дверные: распашные металлические | 2004г | 360 | дефектов и нарушений не обнаружено | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна без ограничений
62 | Экскаватор колёсный с гидромолотом 'ЭО-2621 (96I2HC53) | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д. № 1б | 00-010010 | Год выпуска: 1995, Заводской №: 825189, Двигатель № 5E0319, Цвет: красный, Вид движетеля: колёсный, Мощность двигателя, кВт (л.с.): 44,5(60,5), Конструкционная масса: 6100 кг.,Максимальная конструктивная скорость: 19, Габаритные размеры: 7000x2500x3300 | 2007-01-17 | 204 | Многочислен ные подтёки масла гидросистемы , выработка в шарнирных соединениях навесного оборудования | работоспособное | удовлетворительное | Дальнейшая эксплуатация возможна после технического обслуживания и ремонта
63 | Экскаватор колёсный ЭО- 2б21В2 (9613HC53) | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д. № 1б | 100000007 | Год выпуска: 2003, Заводской N.•: Л0З- 01Э, Двигатель № lE0418, Цвет: многоцветный, Вид движетеля: колёсный, Мощность двигателя, кВт (л.с.): 45,6(62), Конструкционная масса: 6100 кг., Максимальная конструктивная скорость: 20, Габаритные размеры: 7000x2500x3800 | 2013-12-19 | 132 | Многочислен ные подтёки масла гидросистемы, выработка в шарнирных соединениях навесного оборудования, задиры гидроцилиндр ов поворота стрелы, некорректная работа гидроусилителя руля | работоспособное | удовлетворительное | Дальнейшая эксплуатация возможна, необходим капитальный ремонт
64 | Трактор T-25A (9608HC53) | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д. № 1б | 100000012 | Год выпуска: 1993, Заводской №: 656326, Двигатель № 1418687, Цвет: красный, Вид движетеля: колёсный, Мощность двигателя, кВт (л.с.): 18(27), Конструкционная масса: 1780 кг., максимальная конструктивная скорость: 21,9, Габаритные размеры: 3110x1370x2370 | 2007-01-15 | 204 | Износ шин передних и задних колёс, подтёки масла двигателя, неисправность генератора | неудовлетвор ительное | неработоспособное | Дальнейшая эксплуатация невозможна, требуется ремонт двигателя и замена шин
65 | Трактор T-25 (9610HC53) | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д. № 1б | 100000013 | Год выпуска: 1994, Заводской №: 677662, Двигатель N.• 10086, Цвет: красный, Вид движетеля: колёсный, Мощность двигателя, кВт (л.с.): 18(27), Конструкционная масса: 1780 кг.,Максимальная конструктивная скорость: 21,9, Габаритные размеры: 3110x1370x2370 | 2007-01-17 | 204 | Подтёки масла на двигателе и коробке передач, деформация крепления кабины | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатации возможна, требуется ремонт
66 | Экскаватор- погрузчик JCB- 4СХ (4616І-ІУ53) | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д. № 1б | 00-00002728 | Год выпуска: 2013, Заводской №: JCB4CX4WC02255583, Двигатель № SB320/40345U 19721 13, Цвет: желтый, Вид двигателя: колёсный, Мощность двигателя, кВт (л.с.): 74,2(100,88), Конструкционная масса: 8435 кг., Максимальная конструктивная скорость: 21,9, Габаритные размеры: 5910x2360x3620 | 2013-02-14 | 132 | Выработка шарнирных соединений навесного оборудования, износ передние шин | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна, необходим ремонт шарнирных соединений и замена шин
67 | Автоцистерна ЗИЛ-КО 502Б-2 (C788EE53) | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д. № 1б | 00-010012 | Наименование (тип TC): Прочие грузовые,Категория TC: С, Год изготовления: 1997, № двигателя:206166, Цвет кузова:синий, Мощность двигателя, л.с. (кВт): 150 (110), Тип двигателя: бензиновый, Разрешённая максимальная масса: 11500, Macca без нагрузки: б950кг., Объём цистерны: 5000л., Производительность насоса: 650л/мин | 2002-11-28 | 264 | Протечки цистерны вследствии коррозии изнутри | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна, необходима замена цистерны
68 | Грузовой фургон Maxus LD 100 (E057TT53) | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д. № 1б | 35 | Наименование (тип TC): 7- мест, Категория TC: В, год изготовления: 2009, № двигателя: VM39C13711, Цвет кузова: серый, Мощность двигателя, л.с. (кВт): 120 (88,2), Тип двигателя: дизельный, Разрешённая максимальная масса: 3500кг., Масса без нагрузки: 1910кг. | 2023-06-15 | 12 | Коррозия кузова, износ дисков колёс | удовлетворительное | работоспособное | Дальнейшая эксплуатация возможна, необходима замена колёсных дисков